- 深圳市侨香村水泵房改造工程

招

标

书

深圳市住房保障署

2020年9月

- 改造工程背景

深圳市住房保障署于2016年4月经深圳市机构编制委员会批准依法登记成立，主要职责为贯彻执行住房保障、人才安居法律法规和政策，具体实施住房保障规划和计划、保障性住房租售管理以及住房制度改革措施等工作。

侨香村2012年入伙至今，供水主管多次爆管，居民经常反映高峰期供水水压不足，特别是2016年太阳能热水系统分户改造实施以来，高区住户的燃气热水器因水压过低问题打不着火，对小区居民的日常生活造成诸多不便。为彻底解决小区居民生活用水水压问题，特公开招标，对侨香村水泵房进行改造。

二、改造工程基本情况

- 工程名称：深圳市侨香村水泵房改造工程

- 工程主要内容：中区水泵及其配套的控制柜的供应、安装、调试、技术服务等

- 资金来源：财政资金

- 预算金额：人民币贰拾陆万柒仟叁佰元整（¥267300元）

- 最高限价：人民币贰拾陆万元整（¥260000元）

- 采购需求：中区水泵及其配套的控制柜、安装（含配套强电系统）、调试、技术服务、保养；具体技术要求见用户需求。

- 完工期：投标人在签订合同之日起30天内完工。

- 本项目不接受联合体投标。

- 用户需求

- 离心式泵

名称:中区水泵。水泵智能控制器具有防潮、防水、防尘、输入输出触点防抖动性能俱佳。具有主回路短路、过载保护等功能，可配合水泵高效、可靠地运行。具有先进、高效节能、运转平稳、低噪音、外形美观、质量可靠等优点。

- 控制屏

名称：控制柜。具体积小，占地少，安装快，便于集中管理等优点；且具备以下功能：

- 手动控制功能：在人机界面上操作按钮控制设备。

- 自动控制功能：设备根据传感信号自动改变其工作状态；在人机界面上为各台泵设有选择开关，为检修水泵提供便捷。

- 自动互为备用功能：主泵与备用泵故障自动切换运行（限多台泵）。

- 自动加减泵功能：根据目标值自动增加或减少水泵运行的台数（限多台泵）。

- 先起先停功能：减泵时，先停止最先起动的水泵（限多台泵）。

- 参数设置功能：在人机界面上可设置水泵自动轮换时间、加泵、减泵、压力等运行及功能保护参数。

- 工况指示：在人机界面上可显示水泵的运行、故障、管网压力、变频器运行电流频率等状态。

- 缺水保护功能：水源缺水时，自动停泵（适用于生活变频控制柜）。

- 自动交替功能：用于主用泵、备用泵需要轮流交替工作的场合。每起动一次，主、备泵交替一次。当不需要自动交替时，可用开关转为手动切换方式来选择。该型也可同时具有备用泵自投功能（限多台泵）

- 设备需求清单

工程名称：深圳市侨香村水泵房改造工程

| 编号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 离心式泵 | (1)名称:中区水泵 (2)规格:流量：50m3 /h 扬程：119m 功率 ：30KW | 台 | 4 | 推荐品牌：东方泵业或相当于同档次品牌 |
| 2 | 低压法兰阀门 | (1)名称:缓闭式止回阀 (2)型号、规格:DN100 (3)连接形式:法兰 | 个 | 8 | 推荐品牌：东方威尔或相当于同档次品牌 |
| 3 | 低压碳钢管件 | 1)名称:橡胶软接头 (2)规格:DN100 (3)连接方式:法兰 | 个 | 8 | 推荐品牌：东方威尔或相当于同档次品牌 |
| 4 | 控制屏 | (1)名称:变频一拖一控制柜 (2)规格:30KW (3)基础型钢形式、规格:槽钢 (4)含4个ABB变压器 | 台 | 1 | 推荐品牌：东方泵业或相当于同档次品牌 |
| 5 | 控制屏 | (1)名称:变频一拖一控制柜 (2)规格:37KW (3)基础型钢形式、规格:槽钢 (4)含4个ABB变压器 | 台 | 1 | 推荐品牌：东方泵业或相当于同档次品牌 |
| 6 | 安装 | 包括：管道、管件、阀门、保温等所有安装含强电及土建基础。 |  |  |  |

- 投标人的资格要求

- 投标人具有独立法人资格，提供营业执照副本扫描件（原件备查）；

- 投标人单位须承诺近三年无违法违规行为，无行政处罚、惩戒等不良执业记录及不良反映，业内拥有良好的声誉；

- 投标人单位的授权代表应为该单位法定代表人或经法定代表人授权的该单位员工；

- 开标、清标、定标及中标通知书

- 开标

- 于本《投标公告》中规定的地点举行开标会议。

- 开标会议由招标人主持，开标时，由招标人检查签名情况，经确认无误后，宣读投标人名称、项目投标报价及相关服务的其他主要内容，并做好备查纪录。

- 按本投标须知相关规定判定为不予受理的投标文件，不予送定标委员会定标。

- 清标

本项目不进行评标工作，由招标人自行组织相关人员进行清标。

- 定标

- 定标委员会

招标人根据市住房建设局内部自行采购管理办法组建定标委员会。

- 定标方法

一次票决法。即按照一次性投票结果，得票最高的即为中标人。票决结果影响中标人时，由定标委员会在影响票决结果的投标人中再次票决，直至确定唯一中标人止。

- 中标通知书

招标人将应在10个工作日内向中标人发出中标通知书，并在发出中标通知书的同时，将中标结果通知所有未中标的投标人。

- 投标文件格式

- 报价文件

1、投标一览表（附件1）

2、投标明细表（附件2）

3、其它招标文件要求的或投标人认为需要补充的报价文件（附件3）

## 资格性、符合性审查文件

- 投标函（附件4）

- 营业执照（或法人登记的相关证书）复印件加盖公章和税务登记证书复印件（附件5）

3、法定代表人证明书法定代表人授权书（附件六）

## 投标文件的份数及装订、密封要求

1、投标人应准备投标文件正本一套和副本一套，所有封袋上都应写明投标人的名称、项目名称。文件封面须清楚地标明“正本”或“副本”，当正本与副本有不一致时，以正本为准。

2、投标文件正、副本均应使用A4纸统一装订，且均应使用不能擦去的墨水书写或打印，并由投标人加盖公章和法定代表人或法定代表人委托的代理人签字。

3、投标文件的正本及所有副本必须密封，封面均须加盖投标人公章并在密封口骑缝加盖公章。

## 投标文件的递交

1、投标人将投标文件按以上规定密封和标记后，按以下注明的地址在投标截止时间之前送至招标单位。

2、递交资料截止时间：2020年10  月 9  日上午10:30。

地点：深圳市福田区红荔路莲花大厦东座502室；

联系人：马振新，联系电话：0755-83517385。

## 投标文件有效期

投标文件从投标截止日起有效期为30天。

- 废标条款

符合下列条件之一，即可定为废标：
　　1、报价文件无投标人盖章，无法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章的。
　　2、投标文件未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的。
　　3、投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的，按招标文件规定提交备选投标方案的除外。
　　4、投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。

5、投标人报价超过本项目控制金额的。

- 合同条款及合同格式

- 合同编号：

供货及安装合同

合同名称：深圳市侨香村水泵房改造工程供货及安装合同

工程地点：深圳市福田区侨香村

甲    方：深圳市住房保障署

乙    方：

- 一、合同协议书

甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国招标投标法》等相关法律、法规以及本项目招标文件的规定，经平等协商达成合同如下：

- 一．合同文件

下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。为便于解释，组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

1.合同补充协议（如果有）；

2.本合同协议书；

3.中标通知书；

4.合同补充条款；

5.合同专用条款；

6.合同通用条款；

7.招标文件、货物需求书；

8.技术要求；

9.投标文件、投标澄清文件及其补充资料（如果有）；

10.合同其他附件（如果有）。

- 二．货物和数量

本合同货物： 中区水泵及其配套的控制柜的供应和安装

- 数量：详见设备清单。

- 三．工程工期

- 本工程应在签订合同之日起30天内完工。

- 四．合同价格

- 1．本合同为固定单价合同，合同总价为人民币（大写）        整(RMB￥     元。

- 2．本合同价格为包含了卖方按合同图纸及规范的要求完成本项目中区水泵及其配套的控制柜的供应、安装、调试、技术服务、修补缺陷、现场协调、政府部门报建与验收、售后服务、质保期内的易损件（易耗品）更换及其它相关服务的费用和所需缴纳的所有税费，并包含了货物发运到指定地点所需的一切费用。

- 五．支付和结算方式

1．三方因本合同发生的一切费用均以人民币结算及支付。

2．三方的账户名称、开户银行及账号以本合同提供的为准。

3．付款方式

3.1工程竣工验收后支付到合同价款的90%，结算完毕后支付至结算价款的97%。余款作为质保金。

3.2上述卖方付款申请资料包括：（1）卖方的付款申请书及相关资料；（2）按照本合同约定要求需要提交的资料。

3.3在经买方对前述付款申请审批通过后，买方应通知卖方提供经业主方认可的合法有效发票，并应在收到卖方提供的经业主方认可的合法有效发票之日起30个自然日内，由业主方将相应款项付清。

4．如卖方根据本合同规定有责任向买方支付违约金或其他赔偿时，买方在通知卖方后，有权从从合同价款中扣除。

- 六．交货及违约责任

1．交货方式：现场交货；

1.1卖方负责运输和保险，将货物运抵交货地点。有关运输、保险和装卸等一切的费用由卖方承担。

1.2交货日期以所有货物运抵现场并开箱验收合格的日期为准。

1.3卖方应在交货日7日前，向买方提供交货计划（内容包括：合同号、货物名称、数量、价格、箱数、型号规格、重量和体积、拟发运的时间及其他必要的说明），并于发运的同时通知买方。

- 交货（安装、调试、服务）地点：深圳市福田侨香村。

- 如乙方未按合同约定，在合同签订之日起一个月内完工，甲方可要求乙方承担违约责任。乙方每延迟一天，应向甲方支付合同价款1％的违约金，最高不得超过合同价款的20％。

- 乙方延误超过20天的，甲方可单方解除合同。

- 七．技术服务和保修责任

1．乙方对合同货物的质量保修期为2年。若厂家规定的保修期或合同货物主要部件的保修期长于本合同保修期，应适用其保修期。

2．乙方承诺在合同货物的质量保修期内免费为买方提供合同货物的技术指导和维修服务，提供此项服务的时间是：每周7天×24小时（工作时间）。

3．其他专用合同条款中约定的责任。

- 八．合同的生效

本合同经三方法定代表人（委托代理人）签字加盖单位公章开始生效。

- 九．其他约定事项

1．本合同未尽事宜，按照本招标文件的有关规定、中标人的中标文件及其澄清、说明或者补正文件执行。

2．本合同中的附件均为本合同不可分割的部分，与本合同具有相同的法律效力。

3．一方当事人未经另一方书面同意，不得将其合同项下的权利和义务全部或部分转让给第三方。

4.如因本合同履行产生任何纠纷，甲乙双方协商解决。协商不成的，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

5．本合同一式肆份，具有同等法律效力。甲方执贰份，乙方执贰份。

【以下无正文，为签章页】

甲方（公章）：                        乙方（公章）：

法定代表人或                           法定代表人或

授权委托人（签字）：                    授权代表（签字）：

地址：                                 地址：

电话：                                 电话：

日期：                                 日期：

附件1

- 投标一览表

投标人名称：

招标编号：

| 项目名称 | 投标总价 （人民币/元） | 完工期 | 免费保修期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 小写： 大写： |  |  |  |

注：

1、此表的总计是根据招标文件要求包含所有需采购人支付给中标供应商（中标人）的费用。

2、报价均应包含所有需中标人交纳的税费。

投标人（公章）：

法定代表人或其授权代表签名：

日期：     年      月    日

- 附件2

- 报价明细表

项目名称：

招标编号：

【价格单位：（人民币）元】

| 序号 | 项目名称、内容 | 单位 | 数量（工作量） | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |
| 报价合计 |  |  |  |  |  |

注：

1、此表为投标一览表之明细表，如出现算数错误，则按招标文件投标人须知所述方法进行修正。

2、明细表需详细列出包括但不限于各种人工费用、管理费用、不可预见费、税费、利润等一切费用。

投标人（公章）：

法定代表人或其授权代表签名：

日期：     年      月    日

附件3

- 其它招标文件要求的或投标人认为需要补充的报价文件

（格式自拟）

- 附件4

- 一、投标函

深圳市住房保障署：

我方确认收到贵方提供的                  项目的招标文件的全部内容，我方：  （投标人名称）    作为投标者正式授权  （授权代表全名、职务）  代表我方进行有关本投标的一切事宜。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并重申以下几点：

- 我方决定参加：                 项目的投标；

- 全部有关服务的投标总价为（详见投标报价表）；

- 本投标文件的有效期为投标截止日后30天有效，如中标，有效期将延至合同终止日为止；

- 我方已详细研究了招标文件的所有内容包括修正文（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件并完全明白, 我方放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力。

- 我方承诺投标文件中的一切资料、数据是真实的，并承担由此引起的一切责任。

- 我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与投标有关的任何其它数据或信息。

- 我方理解贵方不一定接受最低标价或任何贵方可能收到的投标。

- 我方如果中标，将保证履行招标文件以及招标文件修改书（如果有的话）中的全部责任和义务，在中标通知书规定的时间内签订本项目合同，并严格按国家有关法规履行自己的全部责任，按质、按量、按期完成本项目合同中的全部任务。

- 所有与本招标有关的函件请发往下列地址:

地址：

联系人：

联系电话：

投标人（公章）：

法定代表人或其授权代表签名：

日期：     年      月    日

- 附件5

- 二、营业执照（或法人登记的相关证书）复印件加盖公章和税务登记证书复印件（须加盖公章，如已提供三证合一的营业执照（或法人登记的相关证书）的，则此项可不用提供）

- 附件6

- 三、法定代表人证明书法定代表人授权书

- 法定代表人证明书

同志，现任我单位         职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：         有效日期：       单位：

附：代表人性别：            年龄：            身份证号码：

营业执照号码：

说明：1、法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

- 内容必须填写真实、清楚，涂改无效，不得转让、买卖。

- 须附上法定代表人身份证双面复印件，未按要求提供的作投标无效处理。

附件7

- 法定代表人授权书

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的 （公司名称）  的在下面签字的（法人代表姓名、职务） 代表本公司授权 （公司名称）  的在下面签字的 （被授权人的姓名、职务） 为本公司的合法代理人，就  （项目名称、招标编号）  的投标，以本公司名义处理与之有关的事务。

本授权书于__________年_____月______日签字生效，特此声明。

法定代表人（签字或盖章）：________________________

被授权人（签字）：_______________________________

投标人（法人公章）：