## Sheet1
深圳市气象局2021年雷电防护装置检测质量考核结果
企业序号 | 检测单位名称 | 资质等级 | 受检项目 | 考核方式 | 考核结果 | 存在问题
1 | 南京意诚科技有限公司深圳办事处 | 甲级 | 拒不配合质量考核，考核结果直接判定为严重不合格。
2 | 江苏托尔防雷检测有限公司深圳分公司 | 甲级 | 山门消防站建设工程 | 项目验证 | 严重不合格 | 接地极布置位置不合理，布置灯杆和市政电井旁边
引下线未检测，爬梯未检测
戴手套进行验电
引下线根数不正确
引下线位置与现场不一致，天面结构形状与现场不一致
过渡电阻值仪器精度到0.001，记录有效位0.01
数据有划改，未签名
检测报告中缺水罐、爬梯、空调外机、水管等项目
|  |  | 宝安区老虎坑环园升级改造工程项目 | 资料审查 | 一般不合格 | 原始记录没有检测依据
原始记录没有示意图
原始记录有留空
第1页原始记录只有一个人签名
报告有防雷示意图，原始记录没有，无法溯源
|  |  | 南海交通运输部南海救助局 |  | 一般不合格 | 原始记录没有检测依据
原始记录没有示意图
原始记录有留空
第1页原始记录只有一个人签名
报告有防雷示意图，原始记录没有，无法溯源
|  |  | 深圳市南山区九祥岭幼儿园 |  | 合格 | /
|  |  | 深圳市富发世纪科技有限公司 |  | 合格 | /
|  |  | 深圳市国人通信有限公司 |  | 合格 | /
|  |  | 深圳市南山区西丽小学 |  | 合格 | /
|  |  | 深圳市宝安福安实业有限公司 |  | 合格 | /
|  |  | 盛波光电科技园施工总承包项目 |  | 合格 | /
|  |  | 安能绿捷港圻充电站 | 项目验证 | 合格 | /
3 | 江苏华云防雷检测有限公司深圳分公司 | 甲级 | 深圳市坪山区教育区（田田学校宿舍楼 | 资料审查 | 一般不合格 | 检测示意图缺项
原始记录有材料的规格、高度、间距但是没有对应的测量设备
测点编号没发溯源
|  |  | 深圳市创展物业管理有限公司（宿舍楼B2栋） |  | 一般不合格 | 检测示意图缺项
原始记录有材料的规格、高度、间距但是没有对应的测量设备
测点编号没发溯源
|  |  | 富宝来塑胶五金制品（深圳）有限公司（厂房） |  | 一般不合格 | 检测示意图缺项（引下线接闪器）
原始记录和检测报告缺测量仪器（卡尺、卷尺等）
测点编号无法溯源，报告与原始记录不一致（SPD结论，冷却塔控制箱）
|  |  | 深圳市国升物业管理有限公司（A栋） |  | 一般不合格 | 检测示意图缺项（引下线接闪器）
原始记录和检测报告缺测量仪器（卡尺、卷尺等）
测点编号无法溯源
|  |  | 深圳市龙岗区平湖外国语学校行政楼 |  | 一般不合格 | 检测示意图缺项（引下线接闪器）
原始记录和检测报告缺测量仪器（卡尺、卷尺等）
测点编号无法溯源
|  |  | 深圳市龙华区行知实验小学（教学楼） |  | 一般不合格 | 检测示意图缺项（引下线接闪器）
原始记录和检测报告缺测量仪器（卡尺、卷尺等）
测点编号无法溯源
|  |  | 深圳市住宅工程管理站（中山大学·深圳建设工程项目8栋-理工科组团一） |  | 一般不合格 | 检测示意图缺项
原始记录有材料的规格、高度、间距但是没有对应的测量设备
测点编号无法溯源
|  |  | 中建三局集团有限公司（轨道交通10号线沿线五合大道等道路品质提升工程） |  | 一般不合格 | 检测示意图缺项
原始记录有材料的规格、高度、间距但是没有对应的测量设备
测点编号无法溯源
|  |  | 深圳市光明新区建筑工务署（公明中学教学综合楼B区） | 项目验证 | 合格 | /
|  |  | 国药集团致君（深圳）制药有限公司（试剂库） |  | 合格 | /
4 | 黑龙江省龙天防雷科技有限公司深圳分公司 | 甲级 | 南山沙河西充电站 | 项目验证 | 一般不合格 | 原始记录中钢构架未反应
充电桩只测2个，原始记录中47个充电桩有数据；钢构架尺寸无测量工具，未测量有数据
原始记录第4页修改未签名
检测报告中钢构架未反应
|  |  | 深圳宝燃盛大加油站有限公司 |  | 一般不合格 | 等电位测试仪操作非常不熟练
引下线间距未测量；建筑物长宽高未测量；电房SPD未测量，只测量配电柜外壳
开加油机柜时，未先用电笔测试，检测员被电
网格未测量，原始记录中有数据；SPD未测量，原始中有数据；建筑物尺寸、引下线间距无工具未测量原始记录有数据
|  |  | 生活污水厂 | 资料审查 | 合格 | /
|  |  | 鸿观B10栋厂房 |  | 合格 | /
|  |  | 宝科中央厨房 |  | 合格 | /
|  |  | 宝科行政大楼 |  | 合格 | /
|  |  | J1栋宿舍 |  | 合格 | /
|  |  | H7栋厂房 |  | 合格 | /
|  |  | C20栋锅炉房 |  | 合格 | /
|  |  | A4栋厂房 |  | 合格 | /
5 | 辽宁信达检测有限公司深圳分公司 | 甲级 | 深圳市梅沙成坑实业股份有限公司，深圳市天勤置业有限公司（星都·梅沙天邸3号楼） | 项目验证 | 一般不合格 | 检测员未带手套操作
未按要求查找零电位点
等电位测试方法错误
电梯房顶、金属扶梯、门窗等电位漏测
原始记录门窗等电位漏测
建筑物尺寸测试不完整
缺检测示意图
原始记录填写有留空
检测报告门窗等电位漏测
|  |  | 深圳市司法局第二强制隔离戒毒所（习艺楼） | 资料审查 | 合格 | /
|  |  | 东泰精密塑料科技（深圳）有限公司（煤气房） |  | 合格 | /
|  |  | 中华商务联合印刷（广东）有限公司（厂房） |  | 合格 | /
|  |  | 深圳市泰恒置地投资有限公司（春江天玺阁03-02地块桩基础与主体工程） |  | 合格 | /
|  |  | 深圳市南山区文理实验学校（集团）（小学教学楼） |  | 合格 | /
|  |  | 深圳市华强高新产业园投资发展有限公司（华强创意产业园四期8栋A座） |  | 合格 | /
|  |  | 深圳市宝安区城市管理和综合执法局、深圳华侨城奥海有限公司（深圳GLC（128A）128米观览车） |  | 合格 | /
|  |  | 汇勤物业研发中心管理处（A座） |  | 合格 | /
|  |  | 深圳市深水龙华水务有限公司龙华分公司（水厂） |  | 合格 | /
|  |  | 东泰精密塑料科技（深圳）有限公司（危险品仓） | 项目验证 | 合格 | /
6 | 湖北天晨防雷科技有限公司深圳分公司 | 甲级 | 听海大道（前海四路）市政工程路灯 | 资料审查 | 合格 | /
|  |  | 深圳市龙华区锦华实验学校 |  | 合格 | /
|  |  | 奋斗商业广场 |  | 合格 | /
|  |  | 益科大厦 |  | 合格 | /
|  |  | 市医疗废物集中处置中心主厂房 |  | 合格 | /
|  |  | 深圳市丹邦科技股份有限公司 |  | 合格 | /
|  |  | 深圳市龙岗区平冈中学 |  | 合格 | /
|  |  | 长圳消防站 |  | 合格 | /
|  |  | 社区矫正“基地+中心”场地装修工程 | 项目验证 | 合格 | /
|  |  | 华谊兄弟文化城（一期）5栋 |  | 合格 | /
7 | 湖南新中天防雷检测中心有限公司深圳分公司 | 甲级 | 宝安公路管理中心大楼 | 资料审查 | 合格 | /
|  |  | 深圳市蓝天湖福泰源养老度假有限公司1号楼、2号楼 |  | 合格 | /
|  |  | 深圳九星印刷包装集团有限公司龙岗分公司（化学品仓） |  | 合格 | /
|  |  | 深圳九星印刷包装集团有限公司龙岗分公司（厂区） |  | 合格 | /
|  |  | 深圳市罗湖区爱心幼儿园（教学楼） |  | 合格 | /
|  |  | 深圳市龙华区观澜第二小学附属观澜幼儿园（教学楼） |  | 合格 | /
|  |  | 深圳市龙华区第二外国语学校附属华美幼儿园（教学楼、宿舍楼） |  | 合格 | /
|  |  | 利宾来塑胶工业（深圳）有限公司综合楼 |  | 合格 | /
|  |  | 深圳市深华联实业有限公司研发楼 | 项目验证 | 合格 | /
|  |  | 利宾来塑胶工业（深圳）有限公司危化周转仓 |  | 合格 | /
8 | 深圳维中检测技术有限公司 | 乙级 | 深圳市防雷中心大楼 | 能力考核 | 合格 | /
9 | 广东省建设工程质量安全检测总站 | 乙级 | 深圳市防雷中心大楼 | 能力考核 | 合格 | /
10 | 吉林省北亚防雷装置检测咨询有限公司深圳分公司 | 甲级 | 深圳市深特工业气体有限公司（气体厂） | 资料审查 | 合格 | /
|  |  | 深圳中石油美视妈湾油港油库有限公司 |  | 合格 | /
/
|  |  | 深圳市亨达兴工业气体有限公司（充装台、罐区、总配电房） |  | 合格 | /
|  |  | 创兴行化工（深圳）有限公司 |  | 合格 | /
|  |  | 深圳市明德实验双语学校 |  | 合格 | /
|  |  | 深圳宝利树脂有限公司 |  | 合格 | /
|  |  | 深圳能健恒商贸发展有限公司 |  | 合格 | /
|  |  | 深圳高速运营发展有限公司福海收费站 |  | 合格 | /
|  |  | 深圳市聚能加油站有限公司 | 项目验证 | 合格 | /
|  |  | 深圳市登封置业有限公司（招商太子湾学校） |  | 合格 | /
11 | 江苏泓远防雷检测有限公司深圳分公司 | 甲级 | 深圳市美泰国际物流有限公司 | 资料审查 | 合格 | /
|  |  | 深圳市水务（集团）有限公司西丽再生水厂/投加间 |  | 合格 | /
|  |  | 维达利实业（深圳）有限公司荷花分公司主厂房 |  | 合格 | /
|  |  | 中海石油深圳天然气有限公司（深圳）LNG接收站 |  | 合格 | /
|  |  | 北京仲量联行物业管理服务有限公司深圳分公司 |  | 合格 | /
|  |  | 维达利实业（深圳）有限公司荷花分公司主厂房 |  | 合格 | /
|  |  | 深圳市金财物业有限公司南山分公司 |  | 合格 | /
|  |  | 育新学校 |  | 合格 | /
|  |  | 深圳市人民小学 | 项目验证 | 合格 | /
|  |  | 深圳军供站 |  | 合格 | /
12 | 广东普天防雷检测有限责任公司深圳分公司 | 甲级 | 深圳信立泰药业股份有限公司制药医厂 | 资料审查 | 合格 | /
|  |  | 东铨化工（深圳）有限公司 |  | 合格 | /
|  |  | 深圳市深能燃气有限公司坂田供应站 |  | 合格 | /
|  |  | 深圳市利兴强实业发展有限公司章阁供应站 |  | 合格 | /
|  |  | 深圳市蓝光化工有限公司坑梓煤气站 |  | 合格 | /
|  |  | 深圳市中油中杰加油站有限公司 |  | 合格 | /
|  |  | 深圳市深燃石油气有限公司 |  | 合格 | /
|  |  | 宝威亚太电子（深圳）有限公司 |  | 合格 | /
|  |  | 深圳市中油海滨加油站 | 项目验证 | 合格 | /
|  |  | 深圳龙岗顺威煤气有限公司坂雪岗供应站 |  | 合格 | /
13 | 深圳市计量质量检测研究院 | 乙级 | 深圳市计量质量检测研究院-路灯 | 资料审查 | 合格 | /
|  |  | 深圳市计量质量检测研究院-路灯5 |  | 合格 | /
|  |  | 深圳市计量质量检测研究院-路灯2 |  | 合格 | /
|  |  | 深圳市计量质量检测研究院-路灯3 |  | 合格 | /
|  |  | 深圳市计量质量检测研究院-路灯4 |  | 合格 | /
|  |  | 深圳市伟基新能源发展有限公司充电桩 |  | 合格 | /
|  |  | 深圳市伟基新能源发展有限公司充电桩2 |  | 合格 | /
|  |  | 深圳市伟基新能源发展有限公司充电桩3 |  | 合格 | /
|  |  | 深圳市伟基新能源发展有限公司充电桩 | 项目验证 | 合格 | /
|  |  | 深圳市安迅汽车贸易有限公司4S |  | 合格 | /
14 | 盐城市防雷设施检测有限公司深圳分公司 | 甲级 | 南山区蛇口人民医院酒精仓库 | 资料审查 | 合格 | /
|  |  | 麒麟山疗养院体检中心信息机房 |  | 合格 | /
原始记录第4页有修改，未签字
|  |  | 深圳市中南石油有限公司赤湾油库 |  | 合格 | /
检测图未标注检测点
|  |  | 广兴隆印铁制罐（深圳）有限公司化学品仓库 |  | 合格 | /
检测图未标注检测点
|  |  | 广东深圳深圳大鹏湾油库 |  | 合格 | /
检测图未标注检测点
|  |  | 印力中心 |  | 合格 | /
检测图未标注检测点；未标注长宽高
|  |  | 布吉街道木棉湾小学改建工程（一期）新建教学综合 |  | 合格 | /
检测报告有写线阻，原始记录没有写线阻
|  |  | 深圳华美迪油墨有限公司 |  | 合格 | /
|  |  | 宝华大厦A座、B座 |  | 合格 | /
|  |  | 75615部队加油站 |  | 合格 | /
|  |  | 深圳深日油墨有限公司 |  | 合格 | /
|  |  | 深圳市深粮冷链物流有限公司 | 项目验证 | 合格 | /
|  |  | 光启未来中心B栋 |  | 合格 | /
15 | 河北德创检测服务有限公司深圳分公司 | 甲级 | 深圳市宝安区碧海湾充电场站 | 资料审查 | 合格 | /
|  |  | 世茂之都一标段总承包工程 |  | 合格 | /
|  |  | 比亚迪侨城北电动汽车充电站 |  | 合格 | /
|  |  | 和顺本草厂区总承包工程（主体） |  | 合格 | /
|  |  | 威富集团总部B1、B2栋厂房 |  | 合格 | /
|  |  | 1#、2#厂房污水站 |  | 合格 | /
|  |  | 危险品仓发电机房 |  | 合格 | /
|  |  | 化学品仓库、危废仓库 |  | 合格 | /
|  |  | 佳兆业中央广场二期4栋 | 项目验证 | 合格 | /
|  |  | 10栋大宗气站 |  | 合格 | /
16 | 陕西华云防雷技术有限公司深圳分公司 | 甲级 | 饮用水电离辐射环境自动监测站 | 资料审查 | 合格 | /
|  |  | 深圳市第二幼儿园园舍拆除重建工程 |  | 合格 | /
|  |  | 深圳市第一幼儿园园舍拆除重建工程 |  | 合格 | /
|  |  | 福田区竹园小学改扩建工程 |  | 合格 | /
|  |  | 安托山二路（侨香三道至侨香四道）、侨香二道（安托山二路至安托山四路）、侨香四道（安托山二路至安托山四路）市政工程 |  | 合格 | /
|  |  | 安托山四路（侨香三道至侨香四道）、侨香三道（安托山一路至安托山二路）市政工程（0030） |  | 合格 | /
|  |  | 安托山四路（侨香三道至侨香四道）、侨香三道（安托山一路至安托山二路）市政工程（0033） |  | 合格 | /
|  |  | 青少年足球训练基地1标段设计施工一体化工程 |  | 合格 | /
|  |  | 新沙小学拆建教学综合楼项目 |  | 合格 | /
|  |  | 第七高科技预制学校 | 项目验证 | 合格 | /
17 | 徐州市防雷设施检测有限公司深圳分公司 | 甲级 | 深圳市大鹏新区沙岗（供油点） | 资料审查 | 合格 | /
|  |  | 深圳市高科润电子有限公司（A7、A8栋厂房） |  | 合格 | /
|  |  | 深圳市国家气候观象台（自动站G3756燕川） |  | 合格 | /
|  |  | 绿地控股集团有限公司，深圳市光明区建筑工务署（深圳实验光明学校教学楼） |  | 合格 | /
|  |  | 深圳瀚宇药业股份有限公司（危险品仓库） |  | 合格 | /
|  |  | 深圳车库电桩科技有限公司（城投充电站） |  | 合格 | /
|  |  | 深圳市石油液化气有限公司福海供应站（供应站） |  | 合格 | /
|  |  | 深圳市天道医药有限公司（酒精罐区） |  | 合格 | /
|  |  | 深圳市光明区建筑工务署（中山大学附属初中项目主体工程一号楼） | 项目验证 | 合格 | /
|  |  | 深圳市盛德光明加油站有限公司（加油站） |  | 合格 | /
18 | 海南祥云雷电防护有限公司 | 甲级 | 深圳市国家气候观象台（办公楼） | 能力考核 | 合格 | /
19 | 深圳市众鑫检测技术有限公司 | 乙级 | 深圳市气象局（蔡屋围 ）办公楼 | 能力考核 | 合格 | /
20 | 山西恩博利雷电防护有限公司深圳分公司 | 甲级 | 深圳市燃气集团股份有限公司输配分公司赛格三星调压站 | 资料审查 | 合格 | /
|  |  | 深圳市地铁物业管理发展有限公司（横岗车辆段） |  | 合格 | /
原始记录签名不全
检测报告签名不全
|  |  | 富士施乐高科技（深圳）有限公司（危化区域） |  | 合格 | /
原始记录签名不全
检测报告签名不齐全
|  |  | 中航物业管理有限公司（档案大厦项目） |  | 合格 | /
|  |  | 广东深汕特别合作区深燃天然气有限公司鹅埠LNG气TXT储备站 |  | 合格 | /
|  |  | 岭东核电有限公司 |  | 合格 | /
|  |  | 深圳市郎博王科技有限公司 |  | 合格 | /
|  |  | 深圳市烟草物流中心 |  | 合格 | /
|  |  | 深圳加德士加油产品有限公司莲塘加油站 | 资料审查+现场验证 | 合格 | /
|  |  | 深圳市盐田区建筑工程事务署（乐群小学综合体育馆项目） |  | 合格 | /
21 | 深圳市建设工程质量检测中心 | 乙级 | 空港新城综合管廊二期项目（33#居民楼） | 资料审查 | 合格 | /
|  |  | 空港新城综合管廊二期项目（3#厂房） |  | 合格 | /
|  |  | 空港新城综合管廊二期项目（2#厂房） |  | 合格 | /
|  |  | 罗湖区边检总站二大院棚户区改造项目（二大院5栋） |  | 合格 | /
|  |  | 罗湖区边检总站二大院棚户区改造项目（二大院9栋） |  | 合格 | /
|  |  | 罗湖区边检总站二大院棚户区改造项目（二大院10栋） |  | 合格 | /
|  |  | 罗湖区边检总站二大院棚户区改造项目（二大院12栋） |  | 合格 | /
|  |  | 罗湖区边检总站二大院棚户区改造项目（老干楼） |  | 合格 | /
原始记录未反映引下线
检测报告缺支持卡参数
检测报告未反映引下线
|  |  | 深圳市南油液化石油气气化站综合楼 | 资料审查+现场验证 | 合格 | /
|  |  | 深圳市南油管道燃气公司抢险综合楼 |  | 合格 | /
22 | 深圳市太科检测有限公司 | 乙级 | 深圳市利建混凝土有限公司石岩分公司生产区 | 资料审查 | 合格 | /
|  |  | 罗湖区东门污水泵站工程设计采购施工总承包 |  | 合格 | /
|  |  | 妈湾跨海通道（月亮湾大道-沿江高速）工程施工总承包2标 |  | 合格 | /
|  |  | 和兴花园幼儿园教学楼 |  | 合格 | /
|  |  | 大空港新城区截流河综合治理工程 |  | 合格 | /
|  |  | 深圳海事局船舶溢油应急设备库工程 |  | 合格 | /
|  |  | 宝安分公司生产区、办公区 |  | 合格 | /
|  |  | 中建六局泥沙分离系统 |  | 合格 | /
|  |  | 深圳依威保华能源充电桩 | 资料审查+现场验证 | 合格 | /
|  |  | 怡景花园桂兰楼 |  | 合格 | /
23 | 南京绝缘体防雷检测有限公司深圳分公司 | 甲级 | TCL华星光电技术有限公司（1号、2号、3号厂房，6号废水处理站，13号固体回收站，15、16、17号门卫室） | 资料审查 | 合格 | /
|  |  | 深圳市华星光电半导体显示技术有限公司（综合动力站1、废水处理站1、化学品供应间1、特气站1、硅烷站1、化学品库1、化学品库2、柴油泵房） |  | 合格 | /
|  |  | TCL华星光电技术有限公司（硅烷站、特气站、化学品供应回收站、剥离液区、化学品冻库、饭堂、地下柴油罐、磷烷站、氨气站、三氧化硫站、六氟化硫站、氯气站） |  | 合格 | /
|  |  | 深圳市华星光电半导体显示技术有限公司（生产厂房1、研发楼、职员宿舍、员工宿舍、一般废弃物仓、显影液回收站、18-23号门卫室） |  | 合格 | /
|  |  | TCL 华星光电技术有限公司（t2特气站、t2硅烷站、t2化学品供应回收站、t2化学品库、t2柴油库、t2泵房、一般固废仓库、剥离液回收装置） |  | 合格 | /
|  |  | 广钢气体（深圳）有限公司（大宗气体站：控制楼、配电房、制氮机区域、氢氦间、水泵房、储罐区、后备气化区） |  | 合格 | /
|  |  | 广钢气体（深圳）有限公司（大宗气体站：循环水泵间、空压机及配电房、主控楼、制氮装置、氢气/氮气间、现场制氢站、低压储罐区） |  | 合格 | /
|  |  | 深圳市德仓科技有限公司（厂房） |  | 合格 | /
|  |  | 招商局国际冷链（深圳）有限公司（保税冷库）（保税冷库配套用房） | 项目验证 | 合格 | /
|  |  | 招商局国际冷链（深圳）有限公司（华南冷库） |  | 合格 | /
24 | 深圳市科安达检测技术有限公司 | 乙级 | 深圳市金蝶轩食品有限公司光明分公司（厂房） | 资料审查 | 合格 | /
|  |  | 深圳市丰华集祥新能源科技有限公司（丰华集祥-保安新站） |  | 合格 | /
|  |  | 深圳市泰然物业有限公司（3#厂房） |  | 合格 | /
|  |  | 深圳市鸿鑫充电新能源科技有限公司（727充电场站） |  | 合格 | /
|  |  | 深圳市丰华集祥新能源科技有限公司（丰华集祥-深圳特发信息大厦充电站） |  | 合格 | /
|  |  | 深圳市汇泽新能源有限公司（华南物流汇泽充电站） |  | 合格 | /
|  |  | 深圳市安芯充电新能源科技有限公司（清湖路19号康力厂振华新能源汽车充电场站） |  | 合格 | /
|  |  | 万晖五金（深圳）有限公司（办公楼、机修车间、钥匙车间、原材料库、锁配件车间） |  | 合格 | /
|  |  | 深圳市绿化管理处（树枝粉碎场） | 项目验证 | 合格 | /
|  |  | 深圳市小特新能源有限公司 |  | 合格 | /
25 | 深圳恒创达防雷检测有限公司 | 乙级 | 深圳市气象局大院办公楼 | 能力考核 | 合格 | /
26 | 本溪普天防雷检测有限公司深圳分公司 | 甲级 | 力高油漆（深圳）有限公司 | 资料审查 | 合格 | /
|  |  | 深圳市宝安区西乡街道办公处（红树林外国语小学新建工程） |  | 合格 | /
|  |  | 伊高得表面处理（深圳）有限责任公司（厂房） |  | 合格 | /
|  |  | 深圳市承远航空油料有限公司（深圳市机场码头至油库海堤架空段航油管线埋地改造工程） |  | 合格 | /
|  |  | 深圳市东方亮彩精密技术有限公司（第三工业区D5栋厂房） |  | 合格 | /
|  |  | 深圳市中环水务有限公司（龙华水质净化厂一期） |  | 合格 | /
|  |  | 深圳市正和忠信股份有限公司（B栋厂房、D栋厂房、C栋宿舍楼） |  | 合格 | /
|  |  | 深圳华侨城滨海有限公司（海府生态大厦一期） |  | 合格 | /
|  |  | 深圳市国盛加油站有限公司（加油站） |  | 合格 | /
|  |  | 深圳市聚飞光电股份有限公司（A栋办公楼、B栋生产楼、C栋生产楼、宿舍楼、总配电房、门卫室） |  | 合格 | /