发射天线大修项目招标文件

说明：

投标人须对本项目为单位的工程及服务进行整体投标，任何只对其中一部分内容进行的投标都被视为无效   投标。

| 项目内容 | 工期 | 最高限价 |
| --- | --- | --- |
| 2座发射天线大修 | 30天 | 人民币 40万元 |

投标人资质要求:

- 投标人必须是在中华人民共和国境内注册的具有独立法人资格的机构；

- 本项目不接受联合体投标；

- 项目概述

深圳市广播电视技术中心拟对石岩发射基地2座100米接地并馈中波天线进行螺栓紧固、塔体除锈、刷漆防腐等维护，对天线并馈体（并联馈电系统）进行检查维护，最后对天馈系统（含匹配网络、馈线）进行统调并对系统技术指标进行测试。

本次招标以采购满足本项目建设需要为主要目的，本项目费用包括所有前期费用、材料、辅材、施工、调试、人工、防护、垃圾清运等所有费用。

项目现状本期建设概况如下：

建设场地：深圳市广播电视技术中心石岩基地。

现场条件：本项目基础建设已经具备招标条件和施工条件

- 维护内容及说明

- 两座100米接地并馈天线塔体结构检查和螺栓进行紧固；

- 两座100米接地并馈天线除锈刷漆，两底两面，底漆醇酸底漆，面漆醇酸磁漆（银色）；

- 天线并馈体检查和维护并对其紧固件进行保养和维护；

- 并馈体拉线绝缘子清洗并对损坏的绝缘子进行更换；

- 天线塔体垂直偏离度测量；

- 检查高频接地连接情况

- 天线地网及防雷接地系统检查和维护并测试天线塔接地电阻值；

- 天线塔基础检查和保养维护；

- 天线塔地脚螺栓维护保养；

- 天线系统技术指标测试、调试。

上述项目的具体内容应包含该项目整体施工过程。项目开始、事中、善后及招标文件规定的其他工作均由中标人负责，费用包含在投标价格之内。

配合与协调：各项工程的协调与施工配合工作由中标人负责，费用包含在投标价格之内，不得以此为由增加费用。

- 项目实施工艺及技术要求

1、天线塔体结构连接和螺栓紧固

检查螺栓的规格、级别一致性，是否存在螺栓缺失、松动、损坏、级别以小代大、变形等情况，对整座天线塔体螺栓连接件进行紧固和更换锈蚀严重的螺栓。紧固螺栓要求紧固力矩满足铁塔设计图纸的要求或者相关规范要求。

检查天线塔体结构连接是否稳固可靠，焊接件有脱焊或虚焊的必须补焊。焊料应与原塔材质匹配，焊接工艺符合相关行业规范，施工用电符合安全规范。

2、天线铁塔除锈刷漆

施工工艺要求刷漆两底两面（两道底漆+两道面漆），底漆采用醇酸底漆，面漆采用醇酸磁漆（银色）。具体要求如下：

除锈：天线塔体表面铁锈、油污、氧化皮清除干净、彻底、完整。无锈部位在清灰清理的同时，用砂纸或钢丝刷等工具，清理表面，以增加新刷漆的附着力。有油迹污染的构件，用汽油等清洗剂清洗干净。

刷漆：待铁塔除锈工作完成后，进行防锈底漆的涂敷（2道），待防锈底漆固化后再涂刷醇酸磁漆面漆（2道，银色）。涂料覆盖层必须结构紧密、涂层表面应均匀且光滑平整，颜色一致，无针孔，气泡，粗颗粒，皱裂、流挂、起皮等缺陷，并注意底漆、面漆的配套与稀释的相溶性。

3、并馈体检查维护

检查并馈体外观有无划痕、锈蚀、起皮、打火拉弧等现象，根据设计要求校正馈电线松紧程度（如无设计要求时以并馈体成直线为宜）；

并馈线固定螺栓进行紧固，保证连接接触良好；

对存在锈蚀坏损的并馈线和紧固件进行更换；

对并馈体汇聚盘高频导电性能进行检查。

4、清洗并馈体拉线绝缘子

检查并馈体拉线绝缘子有无损伤、裂纹并清洁其表面附着的灰尘，更换破损的绝缘子。

- 天线塔体垂直度测量

对天线塔体垂直度进行测量并记录。若测试结果不满足相关行业规范要求时，需提出整改意见。

- 检查高频接地连接情况

检查高频连接有无腐蚀、虚焊、脱落并测量高频接地电阻，若测量结果不满足标准规范要求时提出整改建议。

- 天线塔体接地电阻测量

对天线地网及防雷接地系统进行检查，并对天线地网和防雷接地系统接地电阻值进行测量。测试点不少于4项并在工程竣工报告中采用表格形式进行记录。若测量结果不满足标准规范要求时提出整改建议。

8、天线塔基础检查维护

对天线基础进行水平高差测试检查和调整维护。对天线塔地基沉降情况进行观察测量和分析，并在工程竣工报告中采用图片和文字相结合的方式进行描述和记录，必要时提出改进建议；

9、天线塔地脚螺栓保养维护

对天线塔体地脚螺栓进行紧固并采用黄油涂抹或更好的工艺进行保护，采用通用锂基润滑脂进行包裹防腐处理。

10、天线系统指标测试。

对天线系统性能指标进行测试，若系统驻波比技术指标不满足行业标准要求则需进行调试，并根据实际情况提供优化改进方案，采取相应的技术措施对匹配网络进行优化，使发射机能正常、稳定工作。调试后其系统技术测试指标和性能不得低于原天线系统相应的技术指标和性能。

- 执行相关规范和技术标准

执行国家现行相关标准，包括但不限于以下：

GY/T 178-2001《中、短波天馈线运行维护规程》

GY 5057-2006 《中短波广播天线馈线系统安装工程施工及验收规范》

GY/T5034-2015《中、短波广播发射台设计规范》

GYT 64-2021《广播电视钢塔桅防腐蚀保护涂装》

GYT 328-2020 广播电视钢塔桅运行维护技术规范

GY/T 5089-2014《广播通信钢塔桅可靠性检测鉴定规范》

GY 5056-2005 《中波广播发射台工艺设备安装规范》

GB 6527-1986 《安全色使用导则》

GY 61-1989 《广播电视中心和台、站机械维修安全规程》

GY 62-1989 《广播电视中心和台、站天线工作安全规程》

GB/T 30790《色漆和清漆 防护涂料体系对钢结构的防腐蚀保护》

第一部分：总则

第二部分：环境分类

第三部分：设计依据

第四部分：表面类型和表面处理

第五部分：防护涂料体系

第七部分：涂装的实施和管理

第八部分：新建和维护技术规格书的制定

GB/T 18839《涂覆涂料前钢材表面处理》

第一部分：表面处理方法总则

第三部分：手动和动力工具清理

GB/T8923 《涂覆涂料前钢材表面处理》

第二部分：表面清洁度的目视评定

GB 50205-2017《钢结构工程施工质量验收规范》

- 商务要求

1、服务期限：

（1）本工程的施工总工期为30个日历日，以采购人出具书面的开工报告当日起算。中标人必须在工期内完成项目的全部任务。

（2）工程竣工时，中标人应按规定向采购人提交工程验收申请报告及验收资料。工程验收合格，通过验收的当天即为竣工日期；如验收不合格，所引起的返工日期将作为工期累计。

（3）竣工日期以竣工验收签字之日为准。

（4）中标人投标时的自报施工工期即为工程合同中的相应工期，但不得超过30天。

（5）中标人应按自报工期要求完成招标工程项目的全部任务，每延误一天按工程总造价的千分之二对投标人进行处罚。

2、服务地点：深圳市广播电视技术中心石岩基地

3、费用组成：

（1）依据招标范围和内容，中标人以包维修，包除锈，包测试实验，包质量，包安全的方式实施施工总承包。

（2）报价包含完成招标文件和合同要求服务内容所需的一切费用，包含但不限于履行服务需要的材料、器件、设备备件、配件、人员费用、所需的仪器仪表、所需的机械、劳保、运输（含二次搬运）、保险、税费、售后服务等完成服务内容所有其他有关的含税费用。

4、付款方式：合同签订后,采购人向中标人支付合同总价30%作为预付款，验收合格后，支付合同总价的70%。

5、质量控制

（1）、本工程服务/产品必须按照如下供货：严禁采用贴牌、翻新的材料以次充好；施工时施工质量必须达到合同中约定的工程质量要求，即达到国家或行业现行施工及验收规范所要求的标准；按有关国家或行业、设计要求的施工规范和标准进行施工。

（2）、投标人必须严格按照招标人质量管理体系的要求，进行工程质量控制，并按招标人的有关要求填报相关表格，交招标人整理存档。

（3）、工程质量保修按签订的合同执行。

6、售后服务及质保要求

（1）本项目质保期为壹年，自工程竣工验收合格之日起计算。

（2）投标人对其中标项目提供优质的质保服务，所需费用包含在投标人投标报价中。

（3）保修期内，非买方的人为原因而出现产品质量及运行故障问题，由中标人负责整改维护、排除故障等，并承担因此而产生的一切费用；但人为因素、自然因素（如火灾、雷击等）造成的故障可适当收取维护费用。

（4）售后保障响应时间：应在接到电话通知后24小时内到达现场，48小时内修复，若超过24个小时未到达现场，采购人有权委托第三方进行抢修，产生的费用由中标方提供。

（5）质保期外，投标供应商应继续对所维护的设备负责，并需备有足够的零备件以满足采购人的维修需要。质保期外的维修维护产生的费用可根据实际发生另行合理计算。

7、项目验收

（1）验收由采购人组织，投标供应商配合进行。采购人按照招投标响应和合同规定的技术、服务、安全标准组织对中标人履行情况进行验收。

（2）验收标准：按国家有关规定以及招标文件的质量要求和技术指标、投标人的投标文件及承诺与本合同约定标准进行验收。

其他未尽事宜应按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205号)的要求进行验收。

（3）资料要求：投标供应商应提供3套完整的竣工资料，关于此次项目的竣工验收资料必须完整。

（4）投标供应商只有按合同提供了全部货物、服务和技术资料，各项技术指标测试合格、系统运行正常，才能完成验收。验收不合格，由投标供应商按验收意见在规定时间内进行整改和完善，完成后申请采购人组织进行验收，直至完成所有整改内容，采购人方按合同约定支付相应的项目费用。

8、其他

货物到达交货地点之前的所有保险费用和派往招标人进行服务人员的人身险和其他有关险种，以及有关费用由中标人负责。

评分体系与标准

本评标办法采用综合评分法。即在最大限度满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件规定的各项因素进行量化打分，以评标总得分最高的投标供应商作为中标候选供应商或中标供应商的评标方法。

资格、符合性评审条款

项目名称：深圳市广播电视技术中心发射天线大修工程

| 序号 | 评 审 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 具备招标文件中规定资格要求的及资格证明文件齐全； |
| 2 | 投标文件已提交并符合招标文件要求的； |
| 3 | 投标文件没有招标文件中规定的被视为无效投标的其他条款的； |
| 4 | 按有关法律、法规、规章不属于投标无效的。 |

评 价 体 系 内 容

  - 价格评分说明

  - 评标委员会详细分析、核准价格表，检查其是否存在计算上或累加上的算术错误。

  - 综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求（通过资格性、符合性审查）且投标价格最低的有效投标报价（指修正后报价，下同）为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30。

| 序号 | 评分项 |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 价格部分 |  |  | 30分 |
| 二 | 技术部分 |  |  | 50分 |
|  | 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分准则 |
|  | （一） | 技术指标及工艺 | 10分 | 完全响应招标文件中“三、项目实施工艺及技术要求”中的条款，无差异的得10分，每负偏离（或无响应）一项扣1分直至扣完。 |
|  | （二） | 技术方案 | 20分 | 投标人须对本项目维护内容进行详细的技术分析及阐述，包括1、中波并馈天线工作原理阐述、结构荷载关键节点分析；2、天线塔及并馈体检查维护方法和措施；3、中波网络工作原理阐述和参数特性、性能特点分析；4、中波网络测试与调试方法。每提供一项得5分，共20分，每有一项缺失的扣5分，每有一项响应人技术分析不专业，技术说明不详细，阐述不清楚，数据、图表、曲线依据不全等扣2分，扣完为止。 |
|  | （三） | 项目实施 方案 | 20分 | 投标人针对本项目提供项目实施方案，包括1、维护施工组织计划方案（包括但不限于项目人员配置、主要物资配置、仪器（机械）设备配置、时间进度计划等）；2、施工方案（包括维护方法、工艺保障措施）；3、项目重难点、关键部位分析及保障方案；4、施工期间安全应急保障方案；5、根据发射台站的地理条件，提供每个频率的场强覆盖预测图。方案内容完整且符合本项目采购需求的每项得4分，共计20分。上述方案中每有一项缺失的扣4分，每有一项内容存在缺陷（缺陷是指不适用项目实际情况、凭空编造、存在逻辑漏洞、科学原理错误、不可能实现的夸大情形与本项目要求不一致等）的每项扣2分，扣完为止。 |
| 三 | 商务部分 |  |  | 20分 |
|  | 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分准则 |
|  | （一） | 售后服务 方案 | 5分 | 1.投标人完全满足招标文件“6、售后服务及质保要求”条款响应的得1分。 2.投标人针对本项目的提供的售后服务方案：包含售后服务机构配置，售后服务响应时间、售后服务保障措施等，方案内容完善、切实可行得4分；方案内容基本完善、基本可行得2-3分；方案内容差且可行性低的得1分；未提供的不得分。 |
|  | （二） | 项目人员 配置 | 12分 | 1、本项目的项目经理要求具有贰级及以上注册建造师证书且在本单位注册，并具有有效的安全生产考核合格证得2分，不能提供不得分。 2、本项目现场高处施工人员需具有特殊作业操作证（类别为高处作业），每提供壹证加1.5分，最高得6分，不能提供不得分。 2、配置本项目的电工须同时具有特殊作业操作证（类别为电工作业）与职业资格证（职业资格为电工）的得2分，不同时具有电工作业操作证与电工职业资格证不得分。 3、本项目安全管理员需具有建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书，每提供壹证加1分，最高得2分，不能提供不得分。 （注：须提供证书复印件或查询结果截图，同时提供有效的在职证明材料，加盖供应商公章，未提供不得分。相同人员提供多个证书不可重复得分。） |
|  | （三） | 履约能力 配置 | 3分 | 投标人能购提供近两年有类似中波天线维护或调试业绩的中标通知书或合同复印件，提供一份得1分，最多得三分，不能提供不得分。 |