深圳市瓶装液化石油气“随瓶安检”操作指引

为提升我市瓶装液化石油气（下称瓶装燃气）行业规范化水平，统一瓶装燃气入户安检服务标准和流程，落实落细瓶装燃气逢送必检要求，及时排查及消除燃气使用场所安全隐患，增强广大用户的安全用气意识，特制定本操作指引。

一、适用范围

适用于依法取得深圳市《燃气经营许可证》的瓶装燃气经营企业，根据本市行政区域内瓶装燃气用户（含居民用户、非居民用户）要求，按约定向用户提供配送服务时，对用户用气场所、燃气设施和用气设施进行安全检查的活动。

二、参考依据

《城镇燃气管理条例》《广东省燃气管理条例》《深圳经济特区城市燃气管理条例》《城镇燃气经营安全重大隐患判定标准》《城镇燃气用户端设施安全技术规程》《城镇燃气设计规范（2020版）》《燃气工程项目规范》《燃气用具连接用金属包覆软管》《城镇燃气报警控制系统技术规程》《瓶装液化石油气居民用户安全检查技术规程》《广东省城镇燃气安全检查与安全评估规则（第二版）》《广东省关于做好城镇燃气用户安全用气指导服务工作的实施方案》等。

三、基本要求

1.各瓶装燃气企业在每次向用户供气时，应当对用户的燃气设施及用气环境进行必要的安全检查。安检不得收取服务费用（不含维修、更换燃气具及其配件的费用）。严禁接受用户到店提气、灌气。

2.安检人员必须经过岗前培训并通过考试取得深圳市燃气行业协会颁发的《送气工工作证》。

3.安检人员应佩戴工作证，着企业统一服装。

4.安检应通过“深圳市瓶装液化石油气管理系统”开展，实地安检与线上记录同步进行。对发现隐患的，拍摄上传具体隐患部位照片，并对隐患做简要描述，登记用户手机号码后系统将通过“深圳政务短信平台”将隐患清单推送至用户。未发现隐患的，拍摄上传现场整体用气环境照片。对无房屋二维码的用户以纸质检查单开展（附件1，原件需留存1年备查），其余情况均需通过系统开展检查（包括无网络信号，系统设有缓存功能，检查情况在信号恢复后将自动上传）。

5.安检人员要按照本指引一次性查清全部隐患，督促用户及时整改，杜绝反复查、反复指出问题现象，减少对用户的干扰。对存在重大安全隐患且用户拒不整改的，燃气企业应当采取停止供气或者限制供气等安全保护措施，同时报告所在辖区街道办事处。

6.安检应尊重用户要求，非经用户同意，不得进入与安检无关的区域、场所。

7.泄漏检查时应使用“便携式可燃气体检漏仪”或肥皂液涂抹检查，严禁明火试漏。

8.安检完成后，应清理现场，并带走作业垃圾。

四、安检流程及内容

（一）核对信息。核对订气用户与开户人信息、用气地址是否一致。如不一致，不得对其供气。

（二）对“瓶”进行检查。检查钢瓶外观、瓶身标识、有效期、使用情况及配件连接情况。要求：

1.外观完好无明显形变锈蚀，瓶阀等附件齐全牢固，瓶身标识、二维码清晰有效。

2.扫二维码检查钢瓶是否在检验有效期内（不得为“红码”）。

3.钢瓶不得卧放或倒置，不得对钢瓶加热使用。

4.钢瓶上不能放置任何物品，或将灶具直接置于钢瓶上，且燃气灶具与钢瓶距离不少于0.5米。

5.手轮开关正常，无漏气现象。

（三）对“管”进行检查。当使用硬管连接时，应检查管道无腐蚀，管道应标识流向，备用接口或排残口应使用堵头或双阀封堵，管道上无其他附着物。当使用软管连接时，要求如下：

1.液化石油气钢瓶调压器与燃具采用软管连接时，应采用专用燃具连接软管，软管的使用年限不应低于燃具的判废年限。严禁使用橡胶软管。

2.连接软管无老化、龟裂或破损。

3.连接软管不得直接穿墙体、门窗、顶棚或埋地面，长度不应大于2米且中间不应有接口。

4.软管连接时不得使用“三通”。

5.软管与燃气器具及调压器接口处必须使用燃气专用喉箍紧固。

6.对连接软管两头的连接口进行泄漏检查。

（四）对“器具”进行检查。检查燃气器具外观、使用情况及配件连接情况，要求：

1.燃气器具应是符合国家标准的合格产品，其中燃烧器具应设置有自动熄火保护装置。直排式热水器不得安装在室内，燃气采暖热水炉、半密闭式热水器禁止安装在浴室、卫生间内。

2.铭牌标示使用气源种类为液化石油气。

3.商用燃气燃烧器具应设置在通风良好、符合安全使用条件的地方。

（五）对“阀”进行检查。检查其外观及配件连接情况。要求：

1.外观完整无开裂、破损。

2.不得使用可调节式或中压调压器。

3.与燃气设备设施连接口进行泄漏检查。

（六）对“环境”进行检查。检查钢瓶存放环境及用气设备安装使用场所，要求：

1.严禁向高层建筑（10层及10层以上或房屋高度大于27米的住宅建筑，建筑高度大于24米的其他建筑）及其裙楼供应瓶装燃气。严禁使用电梯承运钢瓶。严禁向已覆盖且已开通管道燃气的区域（“白名单”用户除外），或同时使用、存放有其他燃料（如“环保油”、“白油”等）的用户供应瓶装燃气。

2.钢瓶应放置在阴凉干燥通风处使用（要有直接对外的门或窗）。不得将钢瓶放置在暴晒、雨淋及潮湿场所或地下、半地下建筑物、密闭空间内。存放钢瓶的场所不得有地下沟槽、地漏及其他地下构筑物。

3.钢瓶及附件、燃具不得设置在卧室、旅馆建筑客房等人员居住和休息的房间。50kg的液化石油气钢瓶不得设置在所服务建筑的室内,其他规格液化石油气钢瓶钢瓶不应设置在人员密集场所室内（如用餐区域、大中型商业建筑内的厨房）。

4.非居民用户应当规范安装可燃气体报警装置，确保24小时正常通电使用（探头不得被包覆，离地不高于0.3米，距离用气点、存气点不得超过7.5米）。其中，非居民用户应安装商用报警装置，非小型餐饮用户还需具备报警、控制、通风“三联动”功能。如存气点与用气点间有实体墙，存气点和用气点均需安装报警器。检查报警器生产日期，需每年检定一次，使用期满3年的需予以更换。

5.钢瓶、炉具、燃气设施及管道周围不能存放易燃易爆、腐蚀性物品。不能与电气线路距离过近。

6.存瓶总量小于100kg时（折合2瓶50KG钢瓶或7瓶15KG钢瓶），可不设置专用的气瓶间；

存瓶总重量超过100kg小于420kg时，应设置专用气瓶间，气瓶间距应满足要求，在用和备用瓶应当分开放置或者用防火墙隔开。气瓶间高度不得低于2.2米，内部须加装防爆型可燃气体报警装置，且不得有暖气沟、地漏及其他地下构筑物；外部应当设置明显的安全警示标志；应当使用防爆型照明等电气设备，电器开关设置在室外。

存瓶总重量大于420kg、气瓶采用气化装置的，应设置在独立的专用建筑内，不得与居住建筑、人员密集的场所及其他高层民用建筑贴邻。

7.气瓶间气化器正常运行工作，温度正常（60-80℃），水位正常（1/3-2/3）。

8.用气场所、气瓶间应按标准配备干粉灭火器等消防器材。

（七）燃气安全宣传。发挥瓶装燃气优势，每次供气和安检后都对燃气用户进行基本燃气安全知识宣传，达到“供气一次、安检一次、宣传一次”效果。宣传内容包括指导用户安全用气、节约用气，辨别“黑煤气”的方法，购买正规瓶装燃气的途径，安全使用燃气的基本常识，订气、应急排险服务热线，防范和处置燃气事故的措施等（参考附件4）。

附件：1.深圳市瓶装液化石油气“随瓶安检”检查表

2.安检相关法律及标准依据

3.文明安检要求

4.燃气安全基础知识

附件1

深圳市瓶装液化石油气“随瓶安检”检查表

注：仅在用户无房屋二维码情况下使用，其余情况需通过“系统”开展检查

基本信息	用户名称

（居民用户填写用户个人姓名非居用户填写单位名称）
用户证件号

（身份证号或统一社会信用代码）	用户手机号
用户地址
存瓶数量
供气单位	公司 供应站
用户类别	□居民用户 □非居民用户（含流动商贩）
检查项目	检查情况（如发现隐患，请在对应选项前的□打“√”或手写补充）
“瓶”	□钢瓶破损、形变、漏气、无二维码等

□钢瓶无法直立或阀门等部件损坏

□将钢瓶倒放、卧放或加热使用

□钢瓶靠近火（热）、腐蚀源

□使用气液两相瓶

□钢瓶过期、报废

□其他
“管”	□使用非燃气专用金属包覆软管

□软管中间有接口或“三通”

□软管老化、龟裂、破损

□无管卡（喉码）等紧固件

□超过2米或直接穿越墙体、门窗、顶棚和地面等

□其他
“器具”	□灶具无熄火保护装置

□使用直排式热水器

□燃气热水器未安装排烟管或排烟管破损、出口未引出室外

□使用国家明令淘汰的燃气器具、连接管

□燃气器具铭牌未标示使用气源种类为液化石油气

□其他
“阀”	□老化破损

□呼吸孔堵塞

□密封胶圈老化或缺失

□使用“多咀阀”

□使用可调式调压器或中压供气

□其他
“环境”	□高层建筑（用气场所所处楼栋整体超过10层，其裙楼、底商均属于高层建筑）

□存放、使用其他燃料

□用气点、存瓶点未规范安装使用可燃气体报警装置

□气瓶和燃具设置在卧室等人员生活、休息房间内 

□气瓶设置在人员密集场所室内（如用餐区域、大中型商业建筑内的厨房）

□钢瓶或燃气器具设置在地下室、半地下室、地下箱体及其他密闭地下空间内

□50kg的气瓶设置在所服务建筑的室内

□存瓶总量超过100kg未未按要求设置瓶组间（包括空间、灭火设备、防爆设施）

□瓶组间气化器温度、水位异常

□用气场所存放易燃易爆物

□灭火器过期、失效、数量不足

□其他
检查结论	□以上检查项目暂未发现异常 □发现的隐患须于（ ）日内完成整改
本次检查结果仅反映检查时的状况，已告知用户是否存在隐患、需整改事项及整改要求，并要求限期整改。

安检员签名：

工 号：

202 年 月 日	检查人员已向本人解释清楚上述检查项目的情况。本人已经认真阅读本安检单内容，知悉目前存在的隐患，并承诺按期完成整改。

用户签名： 

用户拒绝签字□ 202 年 月 日

附件2

隐患整改要求及判定依据

序号	隐患判定	隐患整改	依据
1	钢瓶破损、形变、漏气、过期、报废、部件损坏等。	立即停止使用该钢瓶，关闭所有火源，保持通风，并由供气企业取回钢瓶。	1.《城镇燃气管理条例》第二十七条

2.《广东省城镇燃气管理条例》第二十八条

3.《城镇燃气用户端设施安全技术规程》

4.《广东省城镇燃气安全检查与安全评估规则（第二版）》
2	将钢瓶倒放、卧放或加热使用，钢瓶与火（热）源距离不足0.5米。	将钢瓶竖立摆放，停止加热行为，迁移离开火（热）源。
3	使用国家命令淘汰的燃气燃烧器具、连接管。

使用非燃气专用金属包覆软管。

灶具无熄火保护装置。	更换符合现行标准的灶具、软管等燃气器具。	1.《城镇燃气经营安全重大隐患判定标准》 第九条（四）

2.《城镇燃气用户端设施安全技术规程》第7.1.3条

3.《城镇燃气用户端设施安全技术规程》第7.2.1

4.《燃气用具连接用金属包覆软管》（GB 44017-2024）

5.《燃气用具连接内容橡胶复合软管》（GB 44023-2024）
4	高层建筑、地下室半地下室、游乐场所、大中型商业综合体等使用瓶装液化石油气。	停止使用瓶装液化石油气。	1.《燃气工程项目规范》（GB55009-2021）第6.1.5条

2.《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）第5.4.16条

3.《建筑防火通用规范》（GB55037-2022）第12.0.4条

4.《高层民用建筑消防安全管理规定》 （应急管理部令第 5 号）第十七条

5.《公共娱乐场所消防安全管理规定》（公安部令第 39 号）第十三条

6.《大型商业综合体消防安全管理规则》（XF/T 3019-2023）第9.2条
5	燃气管道、调压装置和燃具等设置在地下室、半地下室、地下箱体及其他密闭地下空间内。

燃气引入管、立管、水平干管设置在卫生间内。

瓶装液化气石油气、燃气器具设置在卧室、旅馆建筑客房等人员居住和休息的房间内。	停止在相关区域使用瓶装液化石油气，将相关设施设备移出相关区域。	1.《城镇燃气经营安全重大隐患判定标准》第九条

2.《城镇燃气用户端设施安全技术规程》第4.2.3条、第4.2.4条
6	直排式热水器安装在室内，或燃气采暖热水炉、半密闭式热水器安装在浴室、卫生间内。	停止使用直排式热水器。	《燃气工程项目规范》（GB55009-2021）第6.1.3条
7	未按要求设置瓶组间	由专业燃气工程或防火施工单位评估设置瓶组间，在此之前减小气瓶用量确保安全。	1.《城镇燃气管理条例》第二十八条

2.《燃气工程项目规范》（GB 55009-2021）第2.2.7条

3.《液化石油气供应工程设计规范》（GB 51142-2015）第7.0.5条

4.《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）第5.4.17条
8	同一用气场所，使用其它燃料或不同种类的燃气，存在两套供气设施或一套供气设施使用两种燃气情形。	停止使用相关燃料或燃气，确保同一场所（包括阳台、门廊到室内）只存放、使用一种燃料。	1.《广东省燃气管理条例》第二十八条

2.《深圳经济特区城市燃气管理条例》第十七条

3.《城镇燃气用户端设施安全技术规程》第4.5.1条
9	未规范安装使用可燃气体报警装置，包括未安装报警装置，非居民用户安装家用报警装置，报警装置安装位置不合理，报警装置超期未检定或超期服役等。	规范安装可燃气体报警装置，确保其24小时正常使用，并定期检验检定。	1.《中华人民共和国安全生产法》第三十六条

2.《广东省城镇燃气管理条例》第二十七条

3.《深圳经济特区城市燃气管理条例》第四十四条
10	未按规范要求配备消防设施、器材并保持完好有效。	配齐配足消防器材	1.《建筑防火通用规范》（GB55037-2022）

2.《建筑设计防火规范》（GB50016-2018）

3.《燃气工程项目规范》（GB55009-2021）

附件3

文明安检要求

一、注重形象与态度。安检人员应着统一的工作服，佩戴工作证，主动表明身份并出示工作证件。在与用户交流时，应保持礼貌、耐心和友善的态度，用通俗易懂的语言解释安检过程和发现的问题。

二、提前联系与沟通。在开展安检前，可以电话或短信、微信等方式与用户做好沟通，确保用户知晓安检安排。对于有围合式物业管理的用户，应提前与现场物业管理人员做好沟通，以取得支持和配合。

三、规范操作与记录。安检人员应严格按照安检计划和操作规程进行工作，确保安检的全面性和准确性。使用专用检查工具对“瓶、管、灶、阀、环境”等进行仔细检查，并如实记录检查结果。对于发现的问题和隐患，应详细记录并告知用户，同时填写规范的检查项目表，请用户签字确认，同步通过“深圳市瓶装液化石油气管理系统”推送至用户。

四、尊重用户隐私。在安检过程中，应尊重用户的隐私，严禁窥探或泄露用户个人信息。非经用户同意，不得进入与安检无关的区域、场所，避免对用户生活造成不必要的干扰。

五、加强宣传教育。利用安检机会向用户普及燃气安全使用常识和注意事项，通过发放安全宣传页、讲解安全知识等方式，提高用户的安全意识和自我保护能力。

附件4

燃气安全基础知识

一、配合开展燃气入户安全检查的重要性

燃气入户安检是燃气企业为保障燃气用户用气安全，依据国家法律法规对燃气用户户内燃气设施设备进行安全检查和隐患问题告知的免费安全检查服务。配合做好燃气安全检查不仅是燃气用户确保自身生命财产安全的权利，也是法律规定的义务。

《城镇燃气管理条例》第十七条、《广东省燃气管理条例》第二十二条、《深圳经济特区城市燃气管理条例》第三十二条、第三十三条等规定，瓶装燃气企业在送气时应当对燃气设施及用气环境进行必要的检查，用户应当对入户检查予以配合，无正当理由不得拒绝。发现安全隐患的，用户应当及时进行整改。对存在重大安全隐患且用户拒不整改的，燃气企业应当采取停止供气或者限制供气等安全保护措施。

二、拒绝“黑煤气”

“黑煤气”是指无合法来源的瓶装液化石油气。一些“小作坊”或个人常用未检测的、不合格或报废钢瓶，注入密度不达标的煤气后用于无证经营，谋取利益。“黑煤气”不仅存在气、瓶质量低劣，短斤少两，无售后保障等问题，还存在巨大的安全隐患。

拒绝“黑煤气”，要通过正规途径购买瓶装燃气（购买途径附后），不被小广告和低价陷阱迷惑，要主动与燃气企业签订购气合同保障自身权益，购买瓶装燃气时向送气工作人员索要发票或其他合格票据。

三、规范用气

1.安装防泄漏报警器。餐饮等非居民用户必须安装合格可燃气体报警装置（不得以家用产品代替）。可燃气体报警装置能够在第一时间发现燃气泄漏，通过声光警报提醒人们采取防护措施，从而有效避免事故发生，提升用气安全保障。

2.使用合格燃气具。选购带熄火保护功能的合格燃气具，自动熄火保护装置是灶具在使用过程中的安全保护装置，可在火焰意外熄灭后自动切断燃气，避免燃气持续泄漏，已被列入国家强制性标准。

3.使用燃气专用金属连接软管。传统橡胶软管寿命短，易老化和遭鼠咬、摩擦损伤，产生漏气安全风险。应按照规范联系燃气企业安排专业人员上门更换为金属包覆软管，严禁私自操作。

4.不擅自改动、改装燃气设施。不擅自改动、改装燃气管线、燃气具等设施，更换气瓶要与燃气专用软管连接牢靠，并检查是否漏气。

5.经常检查和维修。应经常检查厨房燃气连接软管是否有松脱等现象，可以将肥皂水涂抹在管线、气瓶阀口等部位，如有冒气泡则表示存在漏气，要及时联系专业人员进行维修、更换。

6.使用燃气切勿离人。使用燃气的房间应打开门窗保持通风，做饭、烧水时要有人照看，避免汤水沸溢造成火灾漏气。

7.使用后及时关阀。使用完燃气后，应关闭灶具开关、管道与软管连接阀门或气瓶阀门。

四、掌握基础应急处置措施

1.要清楚气瓶、阀门、管线、灶具开关等燃气设备位置，以及灭火器、防毒面具等消防设施位置和使用方法。

2.发现燃气泄漏时，要迅速关闭气源，打开门窗通风，不触动电器开关，不使用打火机等明火进行燃气泄漏检查。

3.遇到任何燃气安全事故，要迅速远离危险位置，联系燃气公司，严重的拨打“119”电话报警求助。

五、燃气安全口诀

用完气必关阀，顺手一扭不复杂；

有臭味不开灯，关阀室外打电话；

做饭时不远离，开窗通风换空气；

燃气灶会超期，熄火保护要配齐；

瓶装气勿超存，供气合同务必签；

餐饮店歇业前，细致检查关总阀；

洗澡时别太久，燃具不装浴室里；

热水器耗氧气，需要烟道排废气；

橡胶管有隐患，金属软管更安全；

报警器能物联，泄漏切断保平安。

附

深圳市瓶装燃气企业名单和订气方式

除上述订气途径外，目前我市正在推广试运行统一的线上订气方式，具体如下：

方式一：微信公众号

微信搜索“深圳市住房和建设局”公众号——“业务办理”——“城市建设”——“瓶装气服务”。

方式二：扫描气瓶瓶身二维码（瓶装燃气用户复购）

扫描气瓶瓶颈处二维码——“预约订气”