【货物类】

项目编号：

更换石岩基地UPS电池组项目

招标文件

深圳市广播电视技术中心

二〇二六年X月

关键信息

投标须知前附表

| 项目类型 | 货物类 |
| --- | --- |
| 采购方式 | 公开招标 |
| 货币类型 | 人民币 |
| 预算限额 | 382,000.00元整 |
| 投标保证金 | 本项目无需缴纳投标保证金 |
| 投标人的替代方案 | 不允许 |
| 投标有效期 | 90天 |
| 履约担保金额 | 无 |
| 代理服务费 |  |
| 投标文件份数 | 一正四副（及电子文档一份） |

投标文件初审表

| 资格性检查表 |  |
| --- | --- |
| 1 | 投标人不符合资格要求，或未提交相应的资格证明资料（详见招标公告投标人资格要求，即申请人的资格要求） |
| 2 | 投标人不具备国家有关法律规定的有关资质的； |
| 符合性检查表 |  |
| 1 | 将一个包或一个标段的内容拆开投标； |
| 2 | 对同一项目投标时，提供两套以上的投标方案（招标文件另有规定的除外）； |
| 3 | 投标报价高于财政预算限额（最高投标限价）的； |
| 4 | 同一项目出现两个及以上报价，且按规定无法确定哪个是有效报价； |
| 5 | 评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： 1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%； 2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%； 3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%； 4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。 |
| 6 | 投标文件载明的交货期或服务期限不满足招标文件规定的； |
| 7 | 投标文件载明的免费保修期低于招标文件规定的期限的； |
| 8 | 投标报价有严重缺漏项目； |
| 9 | 所投产品、工程、服务在质量、技术、方案等方面没有实质性满足招标文件要求（是否实质性满足招标文件要求，由评标委员会来做出评判）； |
| 10 | 未按招标文件所提供的样式填写《投标函》；未按招标文件所提供的《政府采购投标及履约承诺函》进行承诺；未按招标文件对投标文件组成的要求提供投标文件的（投标文件组成不完整）； |
| 11 | 法律、法规规定的其他情形。 |

## 评标信息

本项目评标方法：综合评分法，综合评分法是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30

评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An

F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分；

A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重(A1＋A2＋……＋An＝1)。

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

此方法适用于货物类、服务类、工程类项目。

| 序号 | 评分项 |  |  | 权重 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 |  |  | 30 |
| 2 | 技术部分 |  |  | 50 |
|  | 序号 | 评分因素 | 权重 | 评分准则 |
|  | 1 | 项目实施方案、重难点分析、应对措施及相关的合理化建议 | 20 | （一）评分内容： 根据投标人对本项目提出的实施方案、重点难点分析、应对措施及相关的合理化建议进行评价，内容包括以下四点： 1.实施方案； 2.重点难点的分析； 3.应对措施； 4.提供有效提升系统可靠性、稳定性等方面的合理化建议。 （二）评分依据： 1.考察以上项目的实施方案、重难点分析、应对措施及相关的合理化建议，每提供以上任意一项得3分，全部提供的得12分。 2.在此基础上，专家根据各供应商的具体响应内容横向比较。 （1）评审为优：项目重点难点分析透彻、应对措施及相关的合理化建议完善的加8分； （2）评审为良：项目重点难点分析较透彻、应对措施及相关的合理化建议较完善的加6分； （3）评审为中：项目重点难点分析一般、应对措施及相关的合理化建议一般的加2分； （4）评审为差：项目重点难点分析不透彻、应对措施及相关的合理化建议不完善的不加分。 不提供不得分。 |
|  | 2 | 所投产品参数响应情况评价 | 20 | （一）评分内容： 投标人应如实填写《技术要求偏离表》，评审委员会根据技术需求参数响应情况及证明材料进行打分，完全符合招标要求的，得20分，重要▲条款每有一项负偏离的扣4分，非▲和*条款每负偏离一项扣1分，扣完为止。 （二）评分依据： 投标人需提交《技术要求偏离表》，同时要求投标人提供证明材料，需盖章。 |
|  | 3 | 所投核心产品（蓄电池）知识产权情况 | 3 | （一）评分内容： 所投核心产品（蓄电池）相关的专利证书（实用新型专利或发明专利）。每提供一项专利的得0.6分，最高得3分。 （二）评分依据： 提供专利证书及证书官网查询截图。原件备查。未按要求提供或提供不清晰导致专家无法判断的不得分。 |
|  | 4 | 所投核心产品（蓄电池）质量控制 | 5 | （一）评分内容： 所投核心产品（蓄电池）生产厂商具有以下证书的： - 具有有害物质过程管理体系认证的，得2分； 2.具有ISO 9001质量管理体系认证， 得1分 3.具有IS0 5001能源管理体系认证，得1分 4.具有环境管理体系认证证书的，得0.5分； 5.具有职业健康安全管理体系认证的，得0.5分。 以上累计得分，最高得5分。 （二）评分依据： 评分内容1-5项：提供相关证书及“国家认证认可信息统一查询平台”（http://cx.cnca.cn/）中查询的有效证书信息截图且编号一致； 以上证明文件原件备查。未按要求提供或提供不清晰导致专家无法判断的不得分。 |
|  | 5 | 拟安排的项目负责人（仅限1人）情况 | 2 | - 评分内容： 拟投入本项目的负责人（1名）为投标人自有员工。在此基础上按以下标准评分： 1.具有电工高级技能职业资格证书，得1分； 2.具有两年或以上信息化建设类或运维类工作经验的，得1分。 以上2项累计得分，最高得2分。 （二）评分依据： 1.自有员工证明：提供通过投标人缴纳的近三个月（含开标当月）的任意一个月的社保证明（需体现社保部门印章）作为本单位员工的证明依据，如供应商成立不足一个月的，提供情况说明函（格式自拟），无需提供相关人员社保，亦可得分。” 2.相关证书：提供证书及证书官网查询截图。 3.工作经验证明：提供与工作经验相关的项目合同或劳动合同关键页（关键信息包括但不仅限于合同的双方名称、工作内容、合同服务的起止时间、签订日期、合同签字盖章页），若合同关键页无法体现有关人员，还需同时提供加盖合同采购方或被服务方的公章或业务章的工作证明资料。 以上证明文件原件备查。未按要求提供或提供不清晰导致专家无法判断的不得分。 |
| 3 | 商务部分 |  |  | 15 |
|  | 序号 | 评分因素 | 权重 | 评分准则 |
|  | 1 | 同类项目业绩 | 3 | （一）评分内容： 投标人或所投产品（蓄电池、UPS）生产厂家自2023年3月1日起至本项目投标截止日（以合同签订时间为准）期间，承接数据机房后备电源（主要指存储，分析，处理，管理信息的场所为防止突然停电丢失数据从而建设的UPS系统）电池更换或新建项目。 每提供1个符合上述要求的业绩（需至少包含核心产品：同类型蓄电池；同一项目合同供应的电池数量不少于120节）的得0.6分，最高得3分。 （二）评分依据： 提供合同关键页（关键信息包含但不限于合同签约主体名称、项目（合同）名称、签订合同时间、签约主体公章或者合同章以及相对应的发票等关键信息）。原件备查。未按要求提供或提供不清晰导致专家无法判断的不得分。 |
|  | 2 | 商务条款偏离情况 | 2 | （一）评分内容： 投标人应如实填写《商务要求偏离表》，评审委员会根据技术需求参数响应情况及证明材料进行打分，完全符合招标要求的，得2分，每负偏离一项扣0.2分，扣完为止。 （二）评分依据： 《商务要求偏离表》。 |
|  | 3 | 售后服务情况 | 10 | 评分内容： 所投产品（蓄电池、UPS）生产厂商，具备以下条件最高分5分： 1.具有三星级售后服务能力证书的，得1.5分； 2.具有四星级售后服务能力证书的，得3分； 3.具有五星级售后服务能力证书的，得5分。 三星级以下不得分，本项最高得5分。若蓄电池及UPS生产厂商售后服务等级不一致，取低等级进行计算。 投标单位 根据投标人信誉度进行横向比较打分，最高分5分 广电系统有5年服务案例 （一）评分依据： 提供相关证书及“国家认证认可信息统一查询平台”（http://cx.cnca.cn/）中查询的有效证书信息截图且编号一致，原件备查；未按要求提供或提供不清晰导致专家无法判断的不得分。 |
| ### 4 | 诚信情况 |  |  | 5 |
|  | 序号 | 评分因素 | 权重 | 评分准则 |
|  | 1 | 诚信评审 | 5 | 根据《深圳市财政局关于印发<深圳市财政局政府采购供应商信用信息管理办法>的通知》（深财规〔2023〕3号）相关规定，如供应商在全国范围内存在因政府采购违法、违规行为受到财政部门罚款等一般行政处罚信息，或者存在该办法第十一条所称在本市集中采购活动中的一般违法失信行为记录信息，且在公示期内的，本项不得分，否则得5分。 （通过“信用中国”（https://www.creditchina.gov.cn/）、“中国政府采购网”（https://www.ccgp.gov.cn/）、“深圳市政府采购监管网”（http://zfcg.sz.gov.cn/）以及市、区财政部门认定的其他渠道查询供应商信用信息，投标人无需提供证明材料。） |

其它关键信息

一、评标定标信息

非评定分离项目

| 评标方法 | 综合评分法 |
| --- | --- |
| 候选中标供应商家数 | 3 |
| 中标供应商家数 | 1 |

二、本项目核心产品为：12-200AH铅酸蓄电池

项目需求

项目需求

## 一、项目概述

深圳市广播电视技术中心石岩机房 500KVA UPS系统于2019年安装启用，已运行超5年时间，UPS系统的后备电池为铅酸蓄电池，UPS的后备电池作为电力系统保障的核心组件，其性能状况直接影响到整个系统的运行安全。该系统作为机房核心电力保障枢纽，其配置的铅酸蓄电池组承担着市电中断时维持关键负载持续运行的重任。UPS 系统配备 3 组 40 节 / 组的 12V 阀控式密封铅酸（VRLA）蓄电池组，标称后备时间为 30分钟，设计遵循 GB/T 14715-2017《信息技术设备用不间断电源通用规范》。

根据国家行业标准YD/T1970.2009中的相关规定，UPS使用的阀控密封铅酸电池的使用寿命预计在6年左右，达到使用年限后需要进行评估和更换。

为了保障播出业务稳定，避免出现电池后备问题导致系统输出中断，影响广播电视安全播出，及避免因电池老化，故障导致机房发生消防严重安全事故，经过专业团队的全面检测与评估，需要对500KVA这台UPS的后备铅酸蓄电池（12-200AH）进行更换，以及配套电池监控设备的安装调试，本项目预算金额38.2万元。

## 二、服务采购内容

| 设备清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 计量单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 12-200AH铅酸蓄电池 | 节 | 120 | 清单包含： 1. 120节12V-200AH电池； 2. 2套电池监控主控模块，6套电流采样器及6套电流传感器，240个电池传感器模块； 3.电池搬运，拆装更换及2套电池监控系统的安装； |
| 2 | 电池监控（两套，每套120节电池监控） | 节 | 2 |  |

注：上表所列内容为不可负偏离条款

## 三、服务与技术要求（带星号*项为必须满足项）

（一）技术要求：

1. * 电池规格：12V-200AH，前置端子设计，嵌入式上接线；

2. ▲高功率大电流放电能力，正常恒电流放电电流≥660A；

3. ▲V0级阻燃材料，ABS一体化安全阀设计；

4. ▲开阀压力≤15kpa，闭阀压力≥9kpa；

5. 浮充电压 2.25—2.30V/Cell @25℃；

6. 使用温度范围 -20℃- +50℃；

7. * 长寿命设计，设计寿命大于10年；

8. ▲重量≥57KG（12V-200AH）；

9. ▲提供投标产品彩页盖章件；

10. ▲产品厂家针对此项目的投标授权书。

（二）系统兼容性（12V-200AH）：

1.* 满足电池柜利旧，电池尺寸满足533X240X225（长X宽X高）规格内，UPS机房空间有限；

2. * 满足电池铜排及系统联接电缆复用；

3. ▲原电池组有叁组电池并联，新采购的电池组安装更换时需做到新旧系统切换时间＜5分钟内。

（三）* 质保期内每年四次电池组检查：

1.	检查接线端子接触是否良好；

2.	电池有无漏液现象；

3.	充放电时检测各电池的一致性（包括电池内组，温度）。

（四）质保期：* 3年，质保期内含免费人工费及差旅费。

（五）供货期：* ≤14天。

（六）* 服务响应要求：电池故障0.5小时响应，1小时到现场，24小时内更换，恢复电源正常供电。

（七）* 中标人为本项目设备清单内电池系统的运行稳定、运行安全、运行效率的维护服务包括：咨询服务、例行维护服务、应急维护服务和培训服务及设备维修人工差旅费。

（八）* 报价包含新旧电池拆装及电池搬运就位工作，也包含设备清单里备注部分。

## 四、商务需求

说明：1、带“★”指标项为关键需求，如出现负偏离，将被视为未实质性满足招标文件要求作投标无效处理。

2、评分时，如对一项招标商务需求（以划分框为准，一个划分框是作为一项招标商务需求）中的内容存在两处（或以上）负偏离的，在评分时只作一项负偏离扣分。

| 序号 | 目录 | 招标商务需求 |
| --- | --- | --- |
| （一）免费保修期内售后服务要求 |  |  |
| 1 | 免费保修期 | ★1.货物类免费保修期为3年，时间自最终验收合格之日起计算。 |
|  |  | ★2.施工类免费质保期为 3 年，时间自最终验收合格之日起计算。 |
|  |  | ★3.免费保修期内，所有服务及配件全部免费。 |
| 2 | 安装调试 | ★中标人在合同生效后3个月内（90个自然日）完成项目内所有安装调试工作。 |
| 3 | 维修响应及故障解决时间 | ★在免费保修期内，中标单位提供全年（包括节假日）每天24小时电话服务；在设备出现故障后，半小时内响应，1小时内到现场，24小时内消除故障。 |
| 4 | 备件 | 投标产品要求提供7*24小时备件支持；如遇设备硬件停产或其他原因导致无原型号部件的，更换的新型号部件性能应同等于或高于原部件，且无质量与工艺方面的问题。 |
| 5 | 技术文件 | 供应商应提供全套、完整的书面技术资料，包括但不限于设备清单、设备合格证、完整的书面技术资料、自检报告、操作手册及其他相关竣工资料等。 |
| （二）免费保修期外售后服务要求 |  |  |
| 1 | 维修零配件、消耗品和延续保修合同的报价 | 1.由设备制造商提供售后服务， 0.5 小时内响应， 1 小时内到现场， 24 小时内消除故障（不可抗力情况除外）。消耗品和零配件供应及时，特殊情况下可提供备用设备。用于维修的消耗品和零配件应按平价供应。 |
| （三）其他商务要求 |  |  |
| 1 | 履约、付款和验收条款 | 1.1履约地点：采购人指定地点 |
|  |  | 1.2付款期限和方式： 本项目付款分为二期，分别为合同首笔款、合同验收款。 1.合同首笔款：合同签订后，甲方在收到乙方提供的正式发票后10个工作日内支付首笔款； 2.合同验收款：合同约定的全部工作完成且验收合格后，由中标方提供发票，采购人向中标人支付剩下的合同款。(具体支付情况以实际合同签订为准)。 |
|  |  | 1.3验收条件：验收按国家有关的规定、规范进行，要求投标方提供完工自测报告。验收时如发现所交付的货物有短缺、次品、损坏或其它不符合采购文件规定之情形者，由采购人和中标人双方签署备忘录。此现场备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由中标人承担。 |
| 2 | 运输、安装条件 | 2.1 投标供应商须在签订合同之日起 3天内向采购人提供设备的运行、安装、使用环境要求。 2.2中标人负责产品正式验收合格前的一切费用（包括运输、包装、仓储、安装、保险等费用）。包装方式按照原厂出厂原标准，中标人承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失等任何损失。 2.3中标人交货时需提供电池厂家出厂日期证明，要求电池生产日期满足3个月内生产。 |
| 3 | 安全生产要求 | 货物运输中、项目实施过程中所产生的一切风险，包括但不限于项目工作人员的人身安全事故、意外伤害事故、施工过程中致第三方的人身财产损害等，皆由中标人承担，皆由中标人负责解决。若由此导致采购人承担了相关法律责任或经济赔偿责任，中标人应给予采购人全部的补偿，并承担采购人为解决此类纠纷过程中所产生的实际费用。 |
| 4 | 培训 | 4.1投标供应商应派专业技术人员免费对采购单位指定人员进行定期培训及指导，直至其完全掌握设备的基本故障处理技术。 |
| 5 | 知识产权 | 5.1采购人购买产品后，有权对该产品与其他设备进行配套、整合或适当改进，而免受侵犯专利权的起诉。 |
| 6 | 保密条款 | 6.1合同履行期间，投标单位应严格遵守合同中的保密条款。未经书面同意，不得透露因合同知悉的秘密，包括但不限于政府数据、技术信息、个人隐私，否则应承担因此引起的一切责任及后果。 6.2由招标单位收集的、开发的、整理的、复制的、研究的和准备的与本合同有关的所有资料在提供给投标单位时，均被视为保密，不得泄漏给除招标单位或其指定的代表之外的任何人、企业或公司，不管本合同因何种原因终止，本条款一直约束投标单位。 6.3投标单位实施项目的一切程序都应符合国家安全、保密的有关规定和标准。 |
| 7 | 违约处罚措施 | 7.1投标单位未按下列情况做到时，投标单位每次向招标单位支付违约金5000元，同时必须立即进行整改，由此产生一切费用由投标单位承担，并赔偿招标单位由此产生的一切损失。 1.1持证上岗：施工人员在特种作业、电力施工、机械操作等施工时，必须持证上岗且证件有效。 1.2安全措施保障：1）安全交底；2）对施工现场进行摸底排查（燃气、电力、供水等）；3）户外维护作业中的悬挂安全警示牌，有效的围挡，穿戴安全服装，高空作业措施（安全绳等）；4）密闭空间作业，对作业场所通风，探测有毒有害气体。 1.3施工现场产生的垃圾及时清理，施工完后现场保持清洁。 1.4文明施工：佩戴工作证件，举止文明有理。 1.5提交安全文明施工证明资料。 7.2工程维修质量。对出现施工中弄虚作假、偷工减料及以次充好的问题，投标单位每次向招标单位支付违约金5000元，同时必须立即进行整改，由此产生一切费用由投标单位承担，并赔偿招标单位由此产生的一切损失。 7.3投标单位在工作过程中对相关信息进行查询、下载挪作他用，泄露招标单位工作秘密，产生的民事或刑事责任由投标单位承担，同时投标单位每次向招标单位支付违约金10000元。如出现由于投标单位的原因导致数据丢失的情形，投标单位应承担法律及赔偿责任。 7.4若投标方未能在故障处理时限内排除故障，每次支付违约金1万元，若导致业务受到严重影响的，每次须支付赔偿金10万元。因遭受黑客攻击、地震等非人为因素导致的除外，以上赔偿金和违约金从尾款中扣除。 7.5投标方提供的施工人员需通过招标方的技术考核，考核不通过可更换技术人员再考核一次，如更换人员后再次考核仍不通过，有权终止合同。 |
| 8 | 其他 | 8.1 投标供应商应按其投标文件中的承诺，进行其他售后服务工作。 8.2投标人应对投标内容所涉及的一切专利等知识产权承担责任，并负有保护采购人的利益不受任何损害。一切由于文字、商标和技术专利等侵权引起的法律诉讼和裁决等均由投标人负责，与采购人无关。 |