附件1

深圳市超高层建筑消防无人机“揭榜挂帅”应用场景需求榜单

| 序号 | 场景名称 | 需求描述 | 成果产出 | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超高层建筑100米及以上高度区域地面供液设备向灭火无人机供水控火灭火 | - 必要指标 - 1.无人机、运载车辆一体化集成：是 - 2.无人机响应时间：自载电源型≤3min，系留供电型≤3min，燃油型≤5min 3.无人机操控人数：≤1人 - 4.无人机持续作业时间：自载电源型≥20min，燃油型≥60min，系留供电型≥60min - 5.无人机作业爬升速度：≥2m/s 6.无人机作业效能：高度≥100m时，射水流量≥5L/s、有效喷射距离≥15m - 7.无人机抗风等级：≥6级 - 8.无人机抗水等级：≥IP54 - 9.无人机具备火点识别功能：是 - 10.无人机具备失控声光提醒功能：是 - 11.无人机配备移动式操控平台：是 - 12.运载车辆集成无人机起降平台：是 - 拓展指标 - 1.无人机水枪喷头可远程控制调整角度与射流形式 - 2.无人机水枪喷头具备自动锁定火点功能 3.无人机具备更换功能荷载功能 - 4.无人机具备紧急避险或防坠落功能 - 5.无人机响应时间、持续作业时间、爬升速度、作业效能、抗风等级、抗水等级指标参数显著提升 | 车载高空灭火无人机系统（水灭火） |  |
| 2 | 超高层建筑200米及以上高度区域地面供液设备向灭火无人机供泡沫控火灭火 | - 必要指标 - 1.无人机、运载车辆一体化集成：是 - 2.无人机响应时间：自载电源型≤3min，系留供电型≤3min，燃油型≤5min 3.无人机操控人数：≤1人 - 4.无人机持续作业时间：自载电源型≥20min，燃油型≥60min，系留供电型≥60min - 5.无人机作业爬升速度：≥2m/s 6.无人机作业效能：高度≥200m时，泡沫混合液入口流量≥4L/s、泡沫有效喷射距离≥12m - 7.无人机抗风等级：≥6级 - 8.无人机抗水等级：≥IP54 - 9.无人机具备火点识别功能：是 - 10.无人机具备失控声光提醒功能：是 - 11.无人机配备移动式操控平台：是 - 12.运载车辆集成无人机起降平台：是 - 拓展指标 - 1.无人机水枪喷头可远程控制调整角度与射流形式 - 2.无人机水枪喷头具备自动锁定火点功能 3.无人机具备更换功能荷载功能 - 4.无人机具备紧急避险或防坠落功能 - 5.无人机响应时间、持续作业时间、爬升速度、作业效能、抗风等级、抗水等级指标参数显著提升 | 车载高空灭火无人机系统（泡沫灭火） |  |
| 3 | 超高层建筑100米及以上高度区域建筑侧向灭火无人机供水控火灭火 | - 必要指标 - 1.无人机、运载车辆一体化集成：是 - 2.无人机响应时间：自载电源型≤3min，系留供电型≤3min，燃油型≤5min 3.无人机操控人数：≤1人 - 4.无人机持续作业时间：自载电源型≥20min，燃油型≥60min，系留供电型≥60min - 5.无人机作业爬升速度：≥2m/s 6.无人机作业效能：全楼层高度，射水流量≥5L/s、有效喷射距离≥15m - 7.无人机抗风等级：≥6级 - 8.无人机抗水等级：≥IP54 - 9.无人机具备火点识别功能：是 - 10.无人机具备失控声光提醒功能：是 - 11.无人机配备移动式操控平台：是 - 12.运载车辆集成无人机起降平台：是 - 13.配备移动式建筑侧向无人机供水接驳设备：是 - 14.移动式建筑侧向无人机供水接驳设备接驳时间：≤3min - 拓展指标 - 1.无人机水枪喷头可远程控制调整角度与射流形式 - 2.无人机水枪喷头具备自动锁定火点功能 3.无人机具备更换功能荷载功能 - 4.无人机具备紧急避险或防坠落功能 - 5.无人机响应时间、持续作业时间、爬升速度、抗风等级、抗水等级指标参数显著提升 - 6.移动式建筑侧向无人机供水接驳设备具备智能化、自动化能力 | 建筑侧供水高空灭火无人机系统 |  |
| 4 | 超高层建筑全高度区域消防救援无人机集群作业辅助灭火救援 | - 必要指标 - 1.无人机、运载车辆一体化集成：是 - 2.无人机集群操控人数：≤2人 - 3.无人机有效载荷：≥15kg - 4.无人机集群响应时间：首架响应时间≤1min，梯次间隔时间≤2min - 5.无人机作业爬升速度：≥4m/s - 6.无人机抗风等级：≥6级 - 7.无人机抗水等级：≥IP54 - 8.无人机具备失控声光提醒功能：是 - 9.无人机配备移动式操控平台：是 - 10.无人机具备更换功能荷载功能：是 - 11.运载车辆集成无人机起降平台：是 - 12.运载车辆集成电池快速充电设备：是 - 拓展指标 - 1.配套高性能破玻、灭火弹、水箱、喊话、物资投送等可更换功能荷载 - 2.无人机具备紧急避险或防坠落功能 - 3.无人机响应时间、持续作业时间、爬升速度、抗风等级、抗水等级指标参数显著提升 | 超高层建筑消防救援无人机集群系统 |  |