深圳市南山区机器人场景应用“揭榜挂帅”

项目榜单征集表

| 应用场景 | 1.现有场景基本情况：海上平台位于南海海域，距陆地100-200公里，属高盐雾、高温、高湿海洋性环境，常年温度10-50℃，夏季可达50℃以上，相对湿度＞90%；台风频次每年3-4次（12级以上），冬季6级以上居多。 2.海上作业平台配电间为封闭钢架结构，内部布局紧凑、通道狭窄（800-1100mm）、转弯角度小，存在设备遮挡、光线不全等问题；现场电磁环境复杂，电磁干扰强度大。 3.现有场景作业方式描述：目前配电间常规重复性作业、高风险带电作业、应急处置作业主要依赖人工完成，包括电气盘柜按钮/旋钮操作、设备启停、电气隔离、分合闸、报警测试、状态灯测试、红外监测、局部放电监测等。 4.现有场景痛点：人工操作面临高盐雾、高温、高湿等恶劣环境；配电间通道狭窄、设备遮挡、光线不全，作业空间受限；带电作业存在较高人员安全风险；重复性操作效率低、标准化程度不足。 5.引入机器人的必要性：替代人工完成高危、重复、环境恶劣场景下的电气操作与检测任务，降低人员安全风险，提升作业效率与标准化水平，满足海上平台配电间自动化、智能化作业需求。 |
| --- | --- |
| 具体需求 | 1.解决该场景痛点需要机器人的基本情况：采购室内轮足式操作机器人1台，采用四足轮式加机械臂操作结构，配备机械臂、控制系统、软件系统等。 2.需要机器人实现的具体功能：支持远程遥控、预编程自主、任务执行三种工作模式实现电气盘柜按钮/旋钮操作、设备启停、电气隔离、分合闸、报警测试、状态灯测试、红外监测、局部放电监测等核心功能，具备作业数据实时采集、存储、上传功能，支持开关状态、指示灯、仪表读数的自动识别，识别准确率≥95%，具备缺陷检测能力，可识别设备表面破损、发热异常等缺陷，构建统一机器人管控平台，实现多机器人数据联通与三维数字孪生可视化。 3.性能参数要求： 防护等级：IP56及以上 工作温度：-10℃~50℃ 定位精度：室内定位精度≤50mm，操作区域定位精度≤20mm 导航方式：支持激光SLAM、视觉SLAM、UWB融合定位 机械臂操作精度≤±1mm，红外测温精度±2℃ 通道通过尺寸：满足直线通过800宽度通道 操作高度范围：最高不低于1.8米 平地运动速度≥1米/秒 可攀爬高度≥250mm的垂直台阶 机器人充满电≤2小时，机器人具备自动规划返程充电功能。 |
| 应用现状 | 1.当前国内外相关应用情况： 目前国内外配电间机器人应用尚处于发展阶段，陆上变电站、配电房已有部分巡检机器人应用案例，但面向海上平台高盐雾、高温、高湿、强电磁干扰等极端海洋环境的轮足式操作机器人应用较少，尤其是具备机械臂精细操作能力（按钮/旋钮操作、分合闸、电气隔离等）的室内操作机器人在海上平台场景中尚属前沿探索。 2.关键问题与技术难点： - 海上平台高盐雾、高温、高湿环境对机器人防护等级及长期可靠性提出严苛要求 - 配电间通道狭窄（800-1100mm）、布局紧凑，对机器人越障、转向、导航精度要求高 - 现场电磁干扰强度大，对机器人通信、控制、检测模块抗干扰能力要求严苛 - 机械臂精细操作（按钮按压、旋钮旋转、点动等）的失误率需控制在3%以内 - 操作容错机制、防误操作联锁等安全可靠性要求高 |
| 潜在规模 | 海上油气平台全国范围内数量众多，随着智能化油田建设推进，配电间操作机器人在海上平台、陆上终端、炼化厂等场景具有广阔推广前景。 |
| 建设基础 | 项目已在番禺油田无人平台和中心平台规划应用；已完成前期技术调研与方案论证；具备海上平台现场测试条件；已对接潜在机器人解决方案供给方。 |
| 实施成效 | 经济效益：替代人工完成高危带电作业，降低人工成本；提升配电间巡检与操作效率，减少设备非计划停机；通过精准监测（红外、局放）提前发现设备缺陷，降低故障损失； 社会效益：显著降低人员在高盐雾、高温、高湿、带电等恶劣环境下的安全风险；推动海上平台配电间运维从人工向智能化、自动化转型升级；为海洋工程领域机器人应用提供示范案例；形成专利、软件著作权等自主知识产权。 |